함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	혹서기 독성가스용기 취급요령 안내

1. 동부지사-2955(2016.08.17.)호 관련입니다.

2. 최근 일부 지역의 온도가 37℃까지 치솟는 등 계속되는 폭염에 고위험 독성가스(염소, 암모니아)용기의 폭발 우려성이 있는바,

3. 아래와 같이 용기 취급 요령을 숙지하여 용기로 인한 가스안전 사고가 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기하라는 안내 공문 접수

아    래   -

가. 혹서기 용기 취급요령

○ 빈 용기도 충전용기와 같이 항상 40℃이하의 온도를 유지하고 직사 광선을 받지 않도록 유지관리 하여야 하며

○ 용기에 부착된 용기밸브의 안전 장치부에서 누출 및 용융 흔적이 발견 될 경우 즉시 공급자에게 반송 등 안전조치를 취하여야 함.

나. 용전식 안전장치 작동 온도

○ 염소가스용: 48~69℃

○ 암모니아용: 48~57℃

※ 혹서기에 빈 용기가 직사광선에 노출될 경우 용기밸브의 표면온도가 약50℃이상으로 상승하여 용전식 안전장치(용융) 작동 가능성 존재.

첨부: 혹서기 독성가스용기 취급요령 안내공문 1부.  끝.

★전문관	조평대		정수과장	서한호		구의아리수정수센터소장	08/25 이달영
협조자
시행	정수과-4498	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	02-3146-5446	/전송	02-3146-5409	/	cpd5726@seoul.go.kr	/	대시민공개