문서번호	시설관리과-3618
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
서영석		오준식	02/20 조상덕
협조	주무관		박종한
	주무관		박병환

노량진배수지 외 2개소 및 발전기 주간점검  보고

2014. 2

남부수도사업소

(시설관리과)

2014년 2월

노량진배수지 주간 점검

점검일자 : 2014년 2월 17일(월요일)                        날씨 : 맑음

점검결과 및 조치사항

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비   고

특고압반

VCB(1B-EV)

․ 개폐상태 및 온도상태

13℃

양  호

- 한전수전 -

(노량진변전소 노여D/L)

MOF

․ 붓싱균열 및 누유여부

13℃

P T

․ 전압, 온도, 소음, 휴즈상태

13℃

C T

․ 전류, 온도, 소음, 휴즈상태

13℃

GIPAM(3B-EV)

특고압 메인차단기(VCB)

․ 접속부 온도

13℃

․ 보호계전기 및 계측

23,600V

GIPAM(4B-EV)

주변압기

차단기(VCB)

․ 접속부 온도

15℃

․ 보호계전기 및 계측

82A

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

개방

TR

특고압변압기(NO2)

․ 소음, 진동, 누유, 온도상태

51℃

양 호

․ 1, 2차 케이블 접속 온도

29℃

29℃

고압반

GIPAM(MV-1)

고압 메인

차단기(VCB)

․ 접속부 온도

15℃

양  호

메인고압(MV-2) 개방

․ 보호계전기 및 계측

6,600V

292A

․ GPT 온도상태 및 계측

15℃

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

투입

콘덴서 각상 전류 (2.64, 2.65, 2.65)

온도 : 18℃

GIPAM(MV1-1)

소내용 변압기

차단기(VCB)

․ 접속부 온도

15℃

․ 보호계전기 및 계측

3.7A

TR

소내용변압기(STR1)

․ 개폐상태 및 온도상태

24℃

양  호

변압기(STR2) 개방

기동반

대방

(2호)

GIPAM계전기

․ 보호계전기 및 계측

92A

양  호

콘덴서 각상 전류 (2.49, 2.50, 2.50)

진공차단기(VCB)

․ 개폐상태 및 온도상태

14℃

직렬리액터

․ 소음, 온도, 변색여부

30℃

콘덴서(250kva)

․ 소음, 온도, 변형여부

17℃

기동반

대방

(3호)

GIPAM계전기

․ 보호계전기 및 계측

93A

양  호

콘덴서 각상 전류

(2.50, 2.52, 2.52)

진공차단기(VCB)

․ 개폐상태 및 온도상태

13℃

직렬리액터

․ 소음, 온도, 변색여부

33℃

콘덴서(250kva)

․ 소음, 온도, 변형여부

18℃

점검대상			점검항목	계측	점검결과	비 고
기동반 상도 (3호)	GIPAM계전기		․ 보호계전기 및 계측	66A	양 호	콘덴서 각상 전류 (2.36, 2.36, 2.36)
	진공차단기(VCB)		․ 개폐상태 및 온도상태	13℃
	직렬리액터		․ 소음, 온도, 변색여부	29℃
	콘덴서(150kva)		․ 소음, 온도, 변형여부	19℃
기동반 상도 (4호)	GIPAM계전기		․ 보호계전기 및 계측	65A	양 호	콘덴서 각상 전류 (2.36, 2.37, 2.37)
	진공차단기(VCB)		․ 개폐상태 및 온도상태	13℃
	직렬리액터		․ 소음, 온도, 변색여부	28℃
	콘덴서(150kva)		․ 소음, 온도, 변형여부	19℃
저압반	계전기(LV-1 상)		․ 보호계전기 및 계측	377V 62A	양 호	- 예비 (LV-1 하)개방
	기중차단기(ACB)		․ 개폐상태 및 온도상태	12℃
정류기반			․ 충전기 및 충전상태 ․ 축전지 외관 및 온도 ․ 축전지 단자전압	AC 373V	양 호
				10℃
				DC 122V
모터펌프	대방(2호)		․ 진동, 소음, 권선온도	60℃	양 호
			․ 베어링 온도상태	17,17,19,21
			․ 카프링 접속상태	진동 적음
			․ 구리스 주입	주입상태
	대방(3호)		․ 진동, 소음, 권선온도	63℃	양 호
			․ 베어링 온도상태	17,14,18,27
			․ 카프링 접속상태	진동 적음
			․ 구리스 주입	주입상태
	상도(3호)		․ 진동, 소음, 권선온도	61℃	양 호
			․ 베어링 온도상태	13,14,17,23
			․ 카프링 접속상태	진동 적음
			․ 구리스 주입	주입상태
	상도(4호)		․ 진동,소음, 권선온도	55℃	양 호
			․ 베어링온도	14,16,16,10
			․ 카프링 접속상태	진동 적음
			․ 구리스 주입	주입상태
배수 펌프		펌프실	양 호
		관랑실	양 호
		침수경보	이상없음
콤프레샤		기기상태	양 호
수충격		대방배관	양 호
		상도배관	양 호
기타사항			- 제어센터 무정전전원장치(UPS) 2대 10kVA, 5kVA점검 ․ 10KVA 입력: AC 201, 23A 출력: AC 220, 12A 베터리 24℃ ․ 5KVA 입력: AC 210V, 6.2A 출력: AC 212V, 4.3A 베터리 23℃