문서번호	시설관리과-23635
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
박태욱	윤덕묵	천성훈	08/26 代이두영

『대방·독산배수지』

수위계 고장 및 조치계획 보고

2016. 8

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『대방·독산배수지』

수위계 고장 및 조치계획 보고

대방·독산배수지 수위계가 장기간 사용에 따른 고장으로 이를 조속히    교체하여 배수지의 안정적인 급수공급에 만전을 기하고자함.

□ 고장개요

시 설 명	배수지용량(톤)	수위방식	설치년도	고 장 내 용	비고
대방배수지 (1지)	60,000	초음파	2006	장기사용 및 2m 이하 수위 감지 불가로 항 청소시 안전사고 위험 있음
독산배수지 (2지)	22,000	기계식	2008	장기사용 및 염소에 의한 부식으로 수위계 추 와이어 절단 되어 수위 감지 불가

□ 현황 및 문제점

○ 독산배수지 2지에는 초음파, 기계식 2대의 수위계가 설치되어        있으나, 초음파 수위계 고장발생시 배수지 수위 측정이 불가하며,

○ 대방배수지 1지는 하반기 항청소시 2m 이하 수위 측정이 불가       하여 항청소의 어려움 및 안전 사고의 위험이 있음

□ 조치계획

○ 수위계는 배수지 운영에 중요한 설비로써 긴급한 교체가 요구되는 바,      긴급복구업체인 수위계 전문업체 동국하이테크(대표 허철)와 수의        계약하여 조치코자함.

□ 예산과목 및 소요예산

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

○ 소요예산 : 8,700천원

붙임 : 점검일지 1부. 끝.