문서번호	설비부-13470
결재일자	2016.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	08/26 권오식
협 조

- 구리암사대교 건설 전기공사 -

설계변경 요청사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

도시기반시설본부

설비부

- 구리암사대교 건설 전기공사 -

설계변경 요청사항 검토 보고

준공시설물 인수인계 합동 점검시 요구사항 반영, 접속도로(중로3-26호선) 사업계획 변경(공사타절) 발생에 대한 책임 건설사업기술자의 실정보고가 있기에 다음과 같이 설계변경 조치하고자 검토 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

□ 공사규모 : 가로등 설치×604본, 경관조명 설치×1식

□ 공사기간 : 총차 2010.07.28.~2016.08.31.

5차 2015.12.30.~2016.08.31.

□ 도 급 비 : 총차 금4,142,466,000원

5차 금72,593,000원

□ 계 약 자 : 모범전설(주) 대표 오세창

□ 감 리 자 : 도화엔지니어링 대표 오세항

2		설계변경 내용

□ 변경발생 근거

○ 구리암사대교 준공 후 유지관리방안 송부 및 협조요청 : 도로계획과-9506호(‘16.07.07)

○ 유관기관(서울시설관리공단) 현장 합동 점검시 요구사항(‘16.07.25)

○ 구리암사대교 접속도로(중로3-26호선) 사업계획 변경(공사타절) 검토보고

: 토목부-17185(‘16.08.22)

□ 변경발생 사유

□ 인수인계 유지관리기관 변경 및 합동 점검시 요구사항 반영 필요

- 유지관리기관 변경 : 구리시청→서울시설관리공단

- 유지관리변경 대상 : 강변북로 아천IC

- 변경 요구 내용

요구 내용	조치내용	비 고
가로등용 분전함에 단방향 수신기 추가설치	당초 강변북로 아천IC의 가로등은 구리시 관할지역으로 구리시가 요구한 양방향 수신기로 설계되어 있었으나, 금회 유지관리기관 변경으로 단방향 수신기 설치가 필요하게 됨(서울시는 남산에서 단방향으로 수신함)→ 가로등 단방향수신기(6개) 추가 설치	구리시→서울시설관리공단
강변북로 강북삼거리 가로등 선로 분리 변경 조치	유지관리 기관 변경에 따른 서울시설관리공단 가로등 관리 경계지역을 벗어난 구리시쪽 가로등에 대하여 회로 분리 조치가 필요하게 → 가로등(3등) 분리조치하여 구리시 관할지역 가로등에 연결조치	구리시→서울시설관리공단

□ 구리암사대교 접속도로(중로3-26호선) 사업계획 변경(공사타절)에 따른 전기공사 5차 계약물량 전량 감액 필요

- 위치도

□ 미 인수·인계 도로조명시설물(가로등) 유지관리 조정 필요

- 공사기간 연장에 따른 기간별 점검 조정 조치

조정횟수	점검기간	점검횟수(회/월)	점검비용	비 고
당초	‘16.01.01~’16.02.14	27회(주5회/월)	5,562천원
1차 조정	‘16.02.15~’16.05.31	46회(주3회/월)	9,476천원	3.5개월 연장
2차 조정	‘16.06.01~’16.08.31	26회(주2회/월)	7,606천원	3개월 연장
3차 조정	‘16.09.01~’16.12.31	26회(주1회/월)	4,302천원	4개월 연장 예상비용포함 (9월~12월)

※ 3차에서 (주1회/월)로 조정 사유 : 미 인수·인계시설물 가로등 점검 물량 줄어듬

- 가로등 유지관리비 변경 내용

구분	변경전	변경후	증·감	비 고
유지관리비	22,644,000원	26,946,000원	증)4,302,000원	향후정산
유지관리기간	‘16.01.01 ~’16.08.31	‘16.01.01 ~‘16.12.31	증)4개월	공사기간 연장

※ ‘16.09월~12월 기간내에 미 인수인계 시설물 인수될 경우 조기 준공처리 예정임

3		보고자 조치의견

□ 본 전기공사의 설계변경 실정보고 사항에 대한 책임 건설사업기술자의 검토 보고가 적합하다고 판단되므로 변경 사항들을 처리하는 설계변경을 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

4		향후계획

□ 2016.09. : 설계변경 승인통보(설비부→감리단)

□ 2016.09~11. : 시설물 인수인계(구리시)

□ 2016.12. : 공사준공(5차분)

따로붙임 : 책임 건설사업기술자 검토의견서 1부. 끝.