문서번호	급수운영과-19935
결재일자	2016.8.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이철		08/26 최철민
협조
	주무관		이승영

단절관 이물질 발생에 따른 대책 보고

2016. 8.

관악구 관내 신림동 지역담당 업무수행중 단절관 이물질 발생에 따른 현장조치 및 대책에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2016.  8.

보고자 : 지방시설주사보 이  철

1. 현 황

가. 민원사항 : 이물질 출수에 따른 조치요청

나. 민 원 인 : *******************

다. 관로현황 : 기존 ssp 50mm 관말지역

라. 위치도

2. 보고내용

가. 동지역은 기존관이 ssp 50mm 단절관 관말지역 급수중 ‘16.8.24.일 수돗물 이물질 민원발생되어 계량기(13개수전)를 철거하여 관로 퇴수를 실시하였음.

나. 신림6배수지 급수구역 관말 단절관 구간으로 일시적 이물질이 출수된 것으로 판단되며, 향후 안정적이고 깨끗한 수돗물의 공급을 위하여 단절관을 해소하는 배관연결이 필요한 실정임

- 공사 개요 : D=50mm, L=25m 부설

관로퇴수	단절관 부설 구간

3. 조치의견

가. 위와같은 사항으로 단절관을 해소하여 관말지역 수질향상을 추진코저하며, 공사의 시급성을 감안하여 “2016 서원동외 10개동 상수도공사” 계약업체인 **************게 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요 : D=50mm, L=25m 부설

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(소블록배급수관망정비)

- 예상공사비 : 800만원.  끝.