문서번호	정수시설과-3310
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		윤종민	08/26 최석기
협 조
	서울숲공원관리사무소장			윤학수
	생산관리과장			한희선
	정수과장			김효상

정수장 방류수「서울숲 자연생태용수 활용」추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8

뚝도아리수정수센터

정수장 방류수「서울숲 자연생태용수 활용」추진계획

우리 정수센터 아리수 생산과정에서 중랑천으로 배출되는 방류수를 인근 서울숲 생태연못 등 물이용 시설에 공급함으로써 서울숲을 찾는 시민들에게 쾌적한 휴식공간 제공 및 버린물 재이용에 따른 예산 절감

1				추 진 개 요

□ 추진배경

○ 아리수 생산후 공정상 6천톤/일(유효율 98%) 방류되어 년간 1억원 상당 물이 낭비되는 등 예산절감 차원에서 시급히 활용방안 강구 필요.

※ 최종공정인 배출수처리시설(배슬러지→농축조→상등수)에서 중랑천으로 방류

○ 방류수 수질검사 결과 수경시설용수에 적합한 것으로 나타남.

○ 서울숲에서는 인근 역사와 건물에서 지하수(4,500톤/일)를 공급받고 있으나 수량이 절대 부족하여 생태연못 녹조, 실개천 건천화 등 운영상 문제점 발생

※ `12년까지 청계천용수(톤당 612원)을 공급 받았으나 예산소요 과다로 이용 중단

< 생태연못 >	< 실개천 >	< 조경용수 >

□ 추진경위

○ `16.7    : 슬러지 처리시설 방류수 실태조사 및 활용방안 검토

○ `16.8.1  : 방류수 및 서울숲관리 관계자 실무협의

- 수질검사 적합판정시 사용가능, 최대 1만톤/일 수용 가능 등

○ `16.8.17 : 방류수 수질검사결과 ‘적합’ 판정(서울시보건환경연구원)

○ `16.8.24 : 방류수 공급지점 현장조사 및 선정(서울숲/뚝도 관계자 합동)

○ `16.8.25 : 서울숲 수경시설용수 공급 요청(서울숲 → 뚝도)

2				방류수 공급계획

□ 방류수 발생현황

○ 정수처리 과정에서 발생된 침전지 배출수를 농축조에서 고액분리처리 후 상등수(배출수 수질허용기준 이내)를 전량 중량천으로 방류

○ `16.8월 일평균 6천톤을 방류하고 있으며 `17년 60만톤 생산시 9천톤 정도 방류될 것으로 추정

년 도 별	생산량(㎥/일)	방류량(㎥/일)	비 고
`15년도	299,893	3,994
`16. 8월	270,718	6,000	15일간 평균
`17. 예상	600,000	9,000	향후 일평균 5,500톤 공급

□ 방류수 공급방안

○ 공급장소 : 방류수조 → 서울숲 개수로

○ 공급시기 및 공급량 : `16.8월말, 5천톤/일(`16.12월까지 시범운영)

○ 소요예산 : 2백만원

○ 공급방법

- 배출수시설 방류수조내 수중펌프(10Hp×1대) 활용

- 방류수조에서 서울숲 개수로까지 배관 연결(100㎜×100m)

중랑천

서울숲

(자연생태用水로 활용)

방류수조 서울숲 뚝도정수장 서울숲 실개천
정수센터 평면도	공급장소(개수로)

□ 기대효과

○ 서울숲공원 수변시설의 경관 개선으로 쾌적한 시민휴식 공간 제공

- 중랑천으로 버려지는 방류수를 서울숲공원 수변시설에 재 활용

- 연못 녹조발생, 건천화 등 물부족 현상 해소

○ 방류수 재활용에 따른 연간 91백만원 예산절감 대체효과

- 한강원수비 50원/톤× 5,000톤/일×365일 = 91백만원

※ 수중펌프 가동비 연간 10만원 정도임

3				향후계획

□ 방류수조와 서울숲 개수로간 배관공사 완료 : `16. 9. 7

○ 공사기간 : `9. 1 ~ 9. 7

○ 공사업체 : 연간단가업체

○ 공 사 비 : 2백만원

□ 서울숲 방류수 공급개시 : `16. 9. 7.

□ 방류수 활용구간 시범 운영후 확대 : `16. 12.  끝.

[참고사항] : 수질검사결과

검사 항목	수경시설 수질 기준	검사결과	합격여부
탁도	4 이하	2.79 NTU	합격
PH	5.8 ~ 8.6	7.1	합격
잔류염소		0 ㎎/ℓ
K MnO₄소비량		7.3 ㎎/ℓ
질산성 질소		1.1 ㎎/ℓ
대장균(/100㎖)	200 이하	91	합격
검사자	서울시보건환경연구원 (`16.8.17)