문서번호	계획설계과-7598
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		계획설계과장	급수부장
최춘근		이임섭	08/26 이규상
협조
	주무관		백영애

입상활성탄 재생시설 견학 결과 보고

2016. 8

상수도사업본부

(계획설계과)

입상활성탄 재생시설 견학 결과보고

입상활성탄 재생시설 건설사업과 관련 국내 운영 중인 재생시설 (과열수증기 방식)을 견학하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		견학 개요

□ 일시 : 2016.8.24.(수)

□ 장소 : 양평 환경사업소(경기 양평 소재 하수처리장)

❍ 하수처리용량 16,000㎥/일, 재이용수 처리 1,600㎥/일(인근 생태공원 공급용)

□ 견학자

❍ 계획설계과장 외 2명, 물연구원 1명, ㈜도화엔지니어링 4명

※ ㈜윈텍글로비스 관계자 2명 배석하여 운영방식 등 설명

Ⅱ		견학 내용

□ 설비 개요

구 분	재생설비(과열수증기 분사 형식)
설치년도	2016년 6월
설치목적	하수처리수 재이용을 위한 여과흡착 및 폐활성탄 재생
재생형식	과열수증기 분사 재생형식 (5.5㎥/일×2기, 상시 흡착여과, 필요시 재생)
재생용량	11㎥/일(간헐 재생(3~6개월), 24시간 가동, 한꺼번에 재생)
반출입 설비	인력 및 호이스트
연료	도시가스(스팀발생 보일러) 및 전기(과열증기발생 히터)

□ 설비 장·단점 검토

구 분	과열 수증기
장 점	설비 규모가 작음 배가스 처리설비 불필요 폐수처리시설 불필요(예상) 연료 사용량 적음
단 점	우리시 재생 규모(18㎥/일 정도)의 재생설비 운영실적이 없어 품질 보증이 곤란 우리시 도입시 재생설비만 단독으로 운전하는 실 플랜트가 없어 활성탄을 자동으로 재생로(반응기)에 유입 및 반출하는 시스템이 필요(활성탄 이송 중 손실 최소화) 재생설비를 약 300일/년 가동함에 따라 반응기내 과열 수증기 분사노즐(고정식)이 활성탄 투입과정에서 고장이 나지 않도록 설비 보강 등이 필요할 것으로 예상

□ 우리시 입상활성탄 재생시설 설계 시 고려사항

❍ 재생활성탄 품질보증 필요(기술제안서 접수 시 보증서 첨부)

❍ 폐수(폐스팀 응축수)에 대한 수질분석 및 유량계측 시스템 필요

❍ 폐탄/재생탄 자동 이송설비 구성 필요

❍ 재생로(반응기) 내 분사노즐 등 구조보강 필요

□ 시설전경

시설 전경
활성탄 여과 및 재생설비(2대)	제어흐름도
보일러설비	활성탄 투입설비(호이스트)

과열증기 주입배관	라인히터
처리수 유입배관	활성탄 투입구