문서번호	소상공인지원과-12124
결재일자	2016.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	소상공인지원팀장	소상공인지원과장
이현모	이영우	전결 08/28 곽종빈

서울시 중소유통물류센터 냉장냉동창고 바닥 보수(단열)공사 추진계획

서울시 중소유통물류센터

냉장･냉동창고 바닥 보수(단열)공사 추진계획

2016. 8

경제진흥본부

(소상공인지원과)

서울시 중소유통물류센터

냉장․냉동창고 바닥 보수(단열)공사 추진계획

중소유통물류센터 냉장·냉동창고 하부 지하주차장 결로현상 발생에 따라 바닥 보수(단열) 공사를 실시하고 각종 안전사고를 예방하고자 함

	중소유통물류센터 시설 개요
▸ 위 치 : 서울 서초구 양재대로 12길 36(양곡도매시장 내) ▸ 건 립 액 : 4,267백만원(국비 2,560, 시비 1,707) ▸ 센터규모 : 3,372㎡(리모델링 2,300, 증축 1,072) - 입출하장·상온창고 2,466, 냉장·냉동창고 643, 사무실 등 263 ▸ 개 장 일 : ’13. 2. 7.(운영개시 ’13. 3. 4.)

□ 그간 경위

❍ 지하주차장 천정 결로발생 보고(양곡사업소 / ’16. 8. 2)

- 시설관리 주체인 양곡사업소에서 결로발생을 확인하고 물류센터에 통보

․(원  인) 냉장·냉동창고 단열 불충분

․(문제점) 슬라브 강도저하, 누전 및 화재, 주차장 물고임 등

❍ 시설 현장 점검(소상공인지원과, 물류센터, 양곡사업소  등/ ’16. 8. 17)

- 지하주차장 결로 발생 구역와 상부 냉장·냉동창고 가동 부위가 일치하고, 결로 발생 구역 온도가 인접 상온창고 하부 온도보다 7℃ 낮음 확인

□ 공사 필요성

❍ 냉장·냉동창고 가동으로 인한 하부(지하주차장 상부) 온도차를 보완하기 위하여 단열시공 필요

- 냉장·냉동창고 운전 시 온도변화에 따른 하부 슬라브 수축팽창에 의한 슬라브 강도저하 예방

- 환기덕트 부식, 누전 및 화재, 소방감지기 오작동 및 고장 원인 차단

□ 공사계획

❍ 대  상 : 냉장·냉동창고 바닥 150.74㎡(13.200m*11.420m)

※ 냉장·냉동창고 전체 643㎡ 중 현재 사용(향후 1~2년간 사용예정) 구역

공사구역

❍ 공사내용 : 냉장·냉동창고 바닥에 우레탄 단열 시공

- 우레탄 단열 판넬 시공 및 철판 마감 처리

- 단열시공으로 인한 바닥면 상승(100mm)에 따라 출입구에 슬로프 설치

❍ 소요예산 : 14,365천원

- (예산과목) 경제진흥본부 소상공인지원과, 중소기업 및 소상공인 자립기반 확립, 소상공인 보호 및 강소기업 육성, 서울특별시 중소유통물류센터, 시설비

□ 추진(계약)방법

❍ 계약방법 : 수의계약

- 지방계약법 제9조(계약의 방법) 및 지방계약법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 의거 추정가격 2천만원 이하 공사 수의계약

❍ 계약업체 : 비에이치 이앤지(대표 강송민, 서울 송파)

□ 추진일정

❍ 재무과 수의계약 의뢰 : ’16. 8. 31

❍ 공사시행 및 검사 : 계약일～ ’16. 9월

붙임 : 1. 현장사진 1부

2. 산출기초조사서 1부. 끝.

<붙임 1>

현 장 사 진

냉동․냉장창고 내부	냉동․냉장창고 하부(지하1층 주차장) 물 고임
전등 결로 맺힘	감지기 결로 맺힘
천정 슬라브 결로 맺힘	주차차량 상부 결로수

<붙임 2>

산 출 기 초 조 사 서

건 명 : 서울시 중소유통물류센터 냉장·냉동창고 바닥 보수(단열)공사     금  액 : 금일천사백삼십육만오천원(￦14,365,000원)

품 명	규 격	단위	수량	산출기초근거		산 출 가 격
				비에이치 이앤지	청계냉동	단 가	금 액
우레탄 판넬	100T	㎡	151	4,077,000원 =27,000*151	4,530,000원	27,000원	4,077,000원
실리콘,우레탄폼 외자재		식	1	350,000원	400,000원	350,000원	350,000원
슬로프 기초대 각관	70*45*1.6mm	M	12	34,080원 =2,840원*12	56,600원	2,840원	34,080원
알루미늄무늬판	2440*1220*3mm	장	1	148,000원	153,000원	148,000원	148,000원
알루미늄무늬판 (절곡)	2440*1220*3mm	장	1	70,000원	150,000원	70,000원	70,000원
아연도 강판	1219*2436*2mm	장	55	3,412,420원 62,044*55	3,575,000원	62,044	3,412,420
잡재료비	주재료의 3%	식	1	132,810원	261,438원	132,810원	132,810원
운송비		식	1	350,000원	400,000원	350,000원	350,000원
노무비	판넬조립공 6명 용접공 2명 철공 1명 철판공 2 특별인부 2명 보통인부 8명	명	21	2,475,917원 132,250*6 143,509*2 146,509*1 131,821*2 115,272*2 94,338*8	3,128,000원	132,250 143,509 146,509 131,821 115,272 94,338	2,475,917원
공구손료	노무비의 3%	식	1	74,278원	98,370원	74,278원	74,278원
간접노무비	직접노무비의 8.9%			220,357원	291,831원	220,357원	220,357원
기타경비				549,743원	682,843원	549,743원	549,743원
일반관리비				692,676원	782,714원	692,676원	692,676원
이윤				471,810원	698,051원	471,810원	471,810원
공급가액				13,059,091원	15,207,847원
						공급가액	13,059,091원
						부 가 세	1,305,909원
						합 계	14,365,000원

2016. 8.