문서번호	수질과-7488
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	代정희중	구자훈	08/26 정중곤
협 조

제24차 수돗물평가위원회 회의자료

2016. 8

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第24次  會議

2016. 8. 30(화)

상수도사업본부 5층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

□  제23차 회의결과 보고

□  제24차 정례회의 자료

Ⅰ.  8월 수질검사 결과 평가

○ 8월 수돗물평가위원회 수질검사성적서 : 첨부 1

Ⅱ.  ‘16. 9월 채수일자 및 채수지점 선정

Ⅲ.  수평위 현안사항 검토

○ 연구과제 중간 및 최종보고에 관한 사항

會   議   資   料

제23차 정례회의 결과 보고

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2016. 7. 26(목). 16:30 ~ 18:50

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(8명)

- 위 원 장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 : 권지향, 최정현, 김영주, 한상열, 백명수, 홍정림, 신재우

Ⅲ. 회의 안건

○ 2016년 7월 수질검사 평가 및 공표

○ 2016년 8월 채수일자 및 위원 선정

○ 2016년 연구조사사업 중간발표회(1차) 및 검토

Ⅳ. 회의 결과

1) 2016년 7월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2016. 7. 5(화)

- 채수주관 : 권지향, 최정현 위원

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 최근 정수기에서 니켈이 검출되었는데 수돗물은 얼마나 검출되는지?

☞ 현재 서울시에선 수질감시항목으로 분기별 니켈항목에 대한 검사를 실시하고 있으며, 그 결과는 불검출임,

우리나라에서 수질검사 항목을 지정하기 위한 과정을 본다면 국가 4대강 하천를 채수(4회/연간)하여 검출빈도가 높거나, 그 농도가 높게 검출는 항목에대하여 감시 또는 법정항목 선정하고 있음.

▷ 취수 원수 자체에 미생물이 상당히 많은데 그 이유는?

☞ 채수 당일 100mm가 넘는 강우로 인해 하천 주변 비점오염원 유입으로 인해   미생물 검출량이 높은 것으로 판단됨.

▷ 채수를 담당하는 담당자들에게 채수 당일 수돗물평가위원회가 수질검사를 한다는 것을 알릴 수 있는 유니폼을 착용하게 하는 것이 어떤지 ?

☞ 유니폼을 제작하여 착용토록 조치하겠음.

2) 연구조사사업(국가간 음용율 현황과 음용율 조사형태 비교연구) 중간발표 실시

○ 연구과제 발표 시 위원 요청사항

· 조사내용 중 미국대학에서 수돗물 마시기 캠페인을 하는 이유가 무엇인지?

· 각 나라의 설문조사를 왜 했는지, 설문조사 후 조치사항과 성과는 무엇이 있었는지?

· 국내 음용율관련 설문조사 시 직접 음용율에 국한된 질문에서 수돗물의 서비스가         없다면 무엇으로 대신할 것인지? 정수기나, 먹는샘물로만 산다만 얼마의 비용이          더 들겠는지? 등, 공공재에 대한 시민들의 배타적 생각을 바꿀 수 있는 설문내용         등도 포함되었으면 좋겠음.

· 설문조사 전 그 조사내용 및 항목 등을 위원들과 협의해 주었으면 좋겠음.

○ 2016년 8월 “고도정수처리 이후 처리수내 유기물 안정화로 인한 무염소 아리수 공급        방안” 조사관련 연구과제 중간발표

○ 2016년 9월 정례회 때 2차 최종발표회 및 검토 예정임

3) 2016년 8월 수질검사 및 정례회의 일정 토의

○ 채수일자 : 2016. 8. 2(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 최승일, 한상열 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제24차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2016. 8. 30(화) 16:30 ~

- 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안 건 : 2016년 8월 수질검사 평가 및 공표

2016년 연구조사사업 중간발표회 검토사항 토론

제24차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2016. 8. 30(수) 16:30 ~

Ⅱ. 장   소 : 상수도사업본부 5층 회의실

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 8월 수질검사 결과 분석 평가

○ 시료 채수일 : 2016. 8. 2(화), 흐림/비

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2 (채수)
기온 (℃)	관측	27.6	28.0	26.3	28.6	28.9	28.4	27.2
	평년	26.0	26.2	26.4	26.6	26.7	26.7	26.7
강수량 (mm)	관측	0.5	0.2	59.5	0.5	0.2	-	2.0
	평년	16.2	14.6	12.8	10.0	10.7	9.8	12.5

※ 채수주간(’16.7.27~’16.8.2) : 강수량 62.9 mm

○ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 최승일, 한상열 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
광암	송파구 백제고분로 28길 36-21 (삼전동 53-3)	송파구 백제고분로 22길 39 (삼전동 39)
암사	강남구 논현로 30길 47 (도곡동 418-4)	서초구 강남대로 27길 7-9 (양재동 67-2)

- 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
광암	송파구 백제고분로 22길 39 현대아파트(관리실) 코웨이정수기, CHP-590N, 세디멘트-프리카본-N/F-포스트카본 제조일 : 2015. 1. 20 필터교환 : 2016. 6. 13
암사	강남구 논현로 30길 47(도곡동 418-4)한방빌딩(1층 사무실) 교원웰스정수기, KW-P0281,세디멘트-프리카본-U/F-포스트카본 필터교환 : 2016. 7. 12 (세디멘트 필터교체)

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 59개 전항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임1․2․3 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목 (질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	‘16.5월	’16.8월	‘16.5월	’16.8월	‘16.5월	’16.8월	‘16.5월	’16.8월	‘16.5월	’16.8월
광암	2500	200	3.2	3.3	8.0	7.5	2.95	2.49	0.08	0.10
암사	900	300	4.3	3.0	7.5	7.4	7.13	4.53	0.40	0.21

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘16.5월	’16.8월	‘16.5월	’16.8월	‘16.5월	’16.8월	‘16.5월	’16.8월	‘16.5월	’16.8월
광암 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.05	0.35	0.38	7.2	7.2	0.008	0.005	불검출	불검출
		직수	0.05	0.05	0.26	0.18	6.8	7.3	0.020	0.016	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.07	0.10	0.10	7.1	7.4	0.008	0.010	불검출	불검출
암사 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.05	0.36	0.43	7.0	6.9	불검출	0.006	불검출	불검출
		직수	0.07	0.05	0.26	0.23	6.9	7.1	0.004	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.06	0.16	0.17	7.1	7.1	0.005	0.007	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암 정수센터	공급 계통	직 수	7.3	0.18	0.9	0.040	불검출	불검출
		정수기	6.8	불검출	0.3	불검출	230	불검출
암사 정수센터	공급 계통	직 수	7.1	0.23	0.8	0.045	불검출	불검출
		정수기	6.4	불검출	불검출	0.003	200	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 서울 물연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
광암 정수센터	원 수	불검출	불검출	2.21	3.2
	정 수	불검출	불검출	1.14	0.7	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	1.04	0.7
	탱크수	불검출	불검출	1.00	0.7
암사 정수센터	원 수	불검출	불검출	1.96	3.8
	정 수	불검출	불검출	1.03	0.3	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	0.94	0.6
	탱크수	불검출	불검출	0.96	0.6

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘16. 9월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 2016년 9월 6일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

○ 제25차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2016. 9. 27(화) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 9월 수질검사결과 평가

Ⅴ. 토의과제

□ 2016년 연구과제 조사사업 중간보고회(1차)

○ 장    소 : 상수도사업본부 5층 회의실

○ 일    시 : 2016. 8. 30(화). 17:00

연번	과 제 명	수행기관	비 고
1	고도정수처리 이후 처리수내 유기물 안정화로 인한 무염소 아리수 공급방안 조사	세종대학교 산학협력단

○ 향후계획 : 수행기관과 체결한 협약서에 따라 1차 보고회 결과 수정 및 보충사항              보완요구 9월 정례회시 최종(2차) 중간보고회를 시행

□ 2016년 연구과제 조사사업 최종보고회 관련 논의

Ⅵ. 따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (재)한국환경수도연구원 분석보고서 1부.

3) 서울시 물연구원 분석보고서 1부.  끝.