문서번호	급수운영과-19032
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
정진배	유명수	08/26 김수영
협 조	시설관리과장		이경재
	주무관		김용만

정릉동 주택 밀집지역 및 북악가압장 주변

집중 누수탐지 결과 보고

2016. 8. 26.

중부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

정릉동 주택 밀집지역 및 북악가압장 주변

집중 누수탐지 결과 보고

우리 사업소 관내 북악1중블록과 북악2중블록의 성북구 정릉동 일대 주택 밀집지역 및 북악가압장 주변 상수도관 노후로 인하여 누수징후시 도로침하와 동공을 미연에 방지하고, 상수도 관로 누수징후 여부를 확인하는 등 집중 누수탐지를 실시하여 누수지점을 조기에 발견, 복구하여 안전사고 예방 및 유수율 향상에 기여하고자 집중 누수탐지를 실시하고 결과를 보고함.

1		추 진 근 거

상수도 누수탐지 추진계획 관련

- 시설관리과-6419(2016. 3. 04)호

- 급수운영과-5614(2016. 3. 24.), -12331(2016. 6. 13)호

2		추 진 방 향

추진방향의 개요

북입01-09소블록 성북구 정릉동 896-2 주변일대를 시작으로 주택 밀집지역 및 북악가압장 주변에 대하여 상수도 관로 및 배관에서의 누수와 전기전식과 지하철역 주변에서 지하누수로 인하여 발생할 수 있는 지반 침하로   도로에 동공이 생기는 현상이 일어날 수 있어, 막대한 피해를 미연에 방지하고 지하누수로 발생하는 시민고객의 불편과 우리 사업소의 유수율향상을 위하여 다점형상관식 누수탐지 시스템과 전자식 음청 누수탐지기등을 병행하여 지하누수가 되는 곳을 찾기 위하여 집중 누수탐지를 실시하였음.

3		추 진 현 황

추진기간 : 2016. 6. 21. ~ 2016. 8. 25.

탐지대상 : 성북구 정릉동 일대 북악1중블록, 북악2중블록

- 성북구 정릉동 896-2 주변일대(북입01-09소블록)등 18개 소블록

- 성북구 정릉동 463-1 주변일대(산85-6 북악가압장) 북입01소블록

탐지원

- 정진배, 김종열, 정용해(기간제)

차량 및 장비

- 탐지차량 : 1대

- 탐지장비 : 다점형 상관식 누수탐지기 2대, 음청식 탐지기 2대, 청음봉, 배관탐지기, 철개탐지기, 쇠지렛대 등

작업내용

- 블록내 상수도관로 제수변등에 다점형 상관식 누수탐지기를 설치하여       누수음을 수집후 수거 분석하여 누수징후 적출

- 블록내 상수도맨홀 철개뚜껑 개폐 후 음청식탐지기, 청음봉으로 누수음 청취

(제수변, 공기변, 퇴수변, 소화전 등)

- 간선도로상 상수도 관로 및 배관 누수음 측정

- 체신맨홀과 하수도관로 철개뚜껑 개폐 후 하수량 확인 추적탐사

- 하수도물 성분분석(시약투입) 확인

- 기타 각종 맨홀내 누수여부 육안검사

4		추 진 결 과

정릉동 일대 주택 밀집지역 및 북악가압장 주변 집중 누수탐지 결과

연번	중블록명	소블록명	위치	적출위치	조치내용
1	북악1	북입01-09	정릉동 896-2 주변일대	누수처없음
2		북악01-10	정릉동 647-12 주변일대	정릉동 913-11	누수복구의뢰
3		북입01	정릉동 463-1 북악가압장 주변	누수처없음
4		북입01	정릉동 150-38 정릉2가압장 주변	누수처없음
5		북입01	정릉동 481 번지 주변일대	정릉동 107-33	누수복구의뢰
6		북악01-17	정릉동 559-171 주변일대	정릉동 559-145	누수복구의뢰
7		북악01-18	정릉동 1016 번지 주변일대	정릉동 559-28	누수복구의뢰
8		북악02-17	정릉동 508-125 주변일대	정릉동 508-29	누수복구의뢰
9		북악01-16	정릉동 170-96 주변일대	누수처없음
10	북악2	북악02-07	정릉동 227-79 주변일대	정릉동 192-256	누수복구의뢰
11		북악02-07	정릉동 227-73 주변일대	정릉동 227-57	누수복구의뢰
12		북악02-07	정릉동 266-389 주변일대	누수처없음
13	북악1	북입01-03	정릉동 258-25 주변일대	누수처없음
14		북입01-03	정릉동 252-132 주변일대	정릉동 290-10	누수복구의뢰
15		북입01-13	정릉동 286-22 주변일대	누수처없음
16		북입01-14	정릉동 410-26 주변일대	누수처없음
17		북입01-15	정릉동 166-93 주변일대	정릉동 414-4	누수복구의뢰
18		북입01-12	정릉동 284-21 주변일대	누수처없음
19		북입01-06	정릉동 318-4 주변일대	누수처없음
20		북입01-06	정릉동 696-1 주변일대	누수처없음
21		북입01-07	정릉동 690-4 주변일대	누수처없음
22		북입01-07	정릉동 684-62 주변일대	누수처없음
23		북입01-07	정릉동 393-25 주변일대	정릉동 385-39	누수복구의뢰
24		북입01-05	정릉동 716-3 주변일대	누수처없음
25		북입01-05	정릉동 714 번지 주변일대	누수처없음
26		북입01-02	정릉동 741-4 주변일대	정릉동 739-5	누수복구의뢰
27		북입01-02	정릉동 761-4 주변일대	정릉동 759-9	누수복구의뢰
				정릉동 760-7	누수복구의뢰
28		북입02-04	정릉동 824 번지 주변일대	누수처없음
29		북입02-05	정릉동 803-12 주변일대	누수처없음
			이 하 여 백

5		현 장 사 진

누 수 탐 지 활 동 사 진
위 치	성북구 정릉동 739-5 누수탐지 현장
누수탐지 활동		누수징후 적출 위치 표시

6		행 정 사 항

누수적출 : 1) 성북구 정릉동 896-2(북입01-09)등 18개 소블록

-. 성북구 정릉동 913-11 등 13개소

2) 성북구 정릉동 463-1(산85-6 북악가압장) 주변

-. 누수처 발견 못함

조치사항 : 1) 해당 부서에 즉시 누수복구 의뢰하여 조치토록 함

2) 상수도 지리정보시스템에 누수탐지 실적 등재 완료.

붙임 : 1) 성북구 정릉동 일대 집중 누수탐지 도면 1부.

2) 누수탐지 결과 1부. 끝.