문서번호	운영과-7026
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		08/29 정종기
협 조

제2처리장 습식탈황설비 충진제 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8

서울특별시 중랑물재생센터

( 운 영 과 )

제2처리장 습식탈황설비 충진제 교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 소화가스 정제용 습식탈황설비에 충진제에 퇴적물 퇴적으로 소화가스 흐름이 원활하지 못해 처리용량 감소 및 황화수소 제거효율이 저하되어 아래와 같이 충진제를 긴급 교체하고자 함.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2016. 08. 22 ~ 08. 26

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 염진록, 주무관 이상영.

점검대상 : 제2처리장 습식탈황설비 운영현황

Ⅱ		시설현황

설비명	처리용량 (㎥/일)	충진제 규격	충진제 교체 계획(㎥)			비고
			계	전처리탑	주촉매탑
습식탈황설비	20,000	Tellerette	7.0	2.6	4.4	‘15.2.16 교체

Ⅲ		점검내용

제2습식탈황설비는 소화조에서 발생되는 소화가스내 황화수소를 제거한 후 슬러지건조시설 연료로 공급하기 위해 상시 운영하는 설비로서

습식탈황설비 운영이 분말촉매을 사용함에 따라 주촉매탑과 전처리촉매탑 충진제에 폐 촉매와 유황슬러지의 퇴적으로 소화가스 흐름을 차단 처리용량 감소는 물론 처리효율이 저하되어 긴급 교체가 요구됨.

황화수소 처리효율 : 유입 1800ppm → 유출 220~260ppm

습식탈황탑의 소화가스 흐름을 개선하기 위해 충진제 규격을 1단계 큰사이즈(Tellerette 73mm→95mm로) 변경하여 교체시행.

습식탈황설비 충진제 교체 및 정비는 긴급성이 요구되므로 탈황설비 보수경력이 있는 업체와 긴급 시행하고자 함.

Ⅳ		시행방법 및 소요예산

시행방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 및 정비시행 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산 ; 4,800,000원 (충진제 비용 3,000천원, 교체비용 1,800천원)

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.