문서번호	시설보수과-4543
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
박성철		08/29 윤승범
협조

탈황설비 촉매반응펌프 A호

인버터 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8

중랑물재생센터

(시설보수과)

인버터 고장 보고

탈황설비 촉매반응펌프 인버터가 고장이 발생되어 수리 하고자 함

☐ 인버터 제원

○ 정격용량 : 15KW

○ 정격전압 : 380V

☐ 보고내용

○ 탈황설비 촉매반응펌프 A호 인버터가 노후되고 가스에 의한      환경적인 영향으로 인버터 내부회로 소자가 소손

☐ 조치계획

○ 고장 발생된 인버터를 전문업체로부터 견적 처리하여 낮은 가격을 제시한 업체에 수리 조치하여 탈황설비 운영에 만전을 기하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 2,002천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(행정자치부 예규 제65호)

○ 대상업체 : ㈜디스엔지니어링   대표 남 병 단

첨부 : 견적서 1부.  끝.