문서번호	시설개선과-9196
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
류병일		지양수	08/29 최용덕
협 조

제1수영장 가스정압기 압력기록계 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

체육시설관리사업소

시설개선과

제1수영장 가스정압기 압력기록계 고장보고

제1수영장 가스정압기 압력기록계가 고장으로 압력기록이 불가하여 교체를 시행하고자 함

□ 보고내용

○ 고장시기 : 2016.08.26.(금)

○ 고장발견 : 제1수영장 기록지 교체시 가스기록계 고장발견

○ 점 검 자 : 가스기록계 제작업체, 류병일 외 1명(2016.08.26)

○ 점검내용 : 가스기록계 작동 상태 점검

○ 가스기록계 제원 및 현황

타입	측정범위	기록주기	대수	설치장소	설치년도	정압기	가스기록계
2 PEN	0~15 ㎏f/㎠	7 일 (7일에 1회전)	1	제1수영장 정압기실	2002년 6월

□ 점검결과

○ 가스기록계 부품인 태엽고장으로 기록지에 기록이 되다 안되다 하여 교체를 요함

□ 조치의견

○ 전문업체에 가스기록계 교체를 의뢰하여 조속히 수리하고자 함.

□ 소요예산 : 약 968천 원(부가세 포함)

○ 수리내역 : 가스기록계 교체

○ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 방    법 : 수리금액이 소액으로 전문업체에 의뢰 긴급수리 후 계좌입금

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕☎2240-8796 설비반장 : 지양수☎8817 담당 : 류병일☎8838