	소방학교
수신	교육지원과장
(경유)
제목	훈련탑 소방시설 실습설비 고장발생 보고(통보)

우리 소방학교 훈련탑에 설치된 소방시설실습실의 실습설비가 노후 등의 원인으로 인하여 다음과 같이 고장발생되었기에 보고(통보)하오니 조속한 시일내에 조치하여 주시기 바랍니다.

고장일시	확인자	고장내용	관련사진
2016. 8월중	소방경 서백호	1.전기설비 중 R형수신기 CPU PCB 불량으로 화재신호 수신 및 작동시험 불가 2.예비전원(배터리) 불량
		○ 기계설비 중 스프링클러설비 감시제어반(P형수신기) 설정오류로 일부 동작시험 불가하여 프로그램 재설정 요함

	인재개발과장
전임교수	서백호		전임교수팀장	한상우		인재개발과장	08/29 김시철
협조자
시행	인재개발과-3888	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29	/
전화	02-2106-3734	/전송	02-2106-3728	/	seo105@seoul.go.kr	/	대시민공개