저수조 의무 청소대상 제외 건축물 조사보고 (오류중학교)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박경원	유명은	08/29 김정수
협 조
	주무관		김상덕

문서번호 :	급수운영과-23945

구로구 오류중학교 내 급수방식을 직결급수로 전환(우회배관) 후 저수조 의무 청소대상 제외요청에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  08.  26.

보고자 시설7급  박경원

건물명칭	오류중학교
건물현황	대 표	윤여복(학교장)	소재지	구로구 고척로27바길 19
	관 리 자	신정연(행정실장)	전화번호	02-2613-5874 (fax:2688-9667)	건축년도	1996.3
	건물용도	교육연구시설	건물연면적	9,265.16㎡	층수	지상 1~5층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	50㎥×1	50㎥	콘크리트	지하저수조앞	설치
	지 상	10㎥×3	30㎥	FRP	-	미설치
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	미철거(지하 및 옥상물탱크는 소방 용수용으로만 사용중임)
	배관 구조 변경	지하 저수조 인입배관 전단에서 우회배관하여 직결로 사용 (관련대호: 오류중학교-8708(‘16.8.17)호
	관련도면 검토	적정함
	기 타	기존 지하 저수조는 소방용수로만 사용 중
조사자 의견		- 내부배관 직결공급 여부 및 상태점검 결과 물탱크 전 우회배관에 따른 직결로 급 수공급 중으로 물탱크청소 대상에서 제외코자 함. - 사전협의 없는 차단밸브 무단 작동에 따른 수질오염 예방을 위한 봉인(2개소, 봉 인번호:16-716580, 16-716575) 설치 및 각서징취

붙 임.  1) 직결배관 및 봉인설치 사진 1부.

2) 각서 1부.  끝.