문서번호	운영과-3082
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김동기		장인환	08/29 김웅남
협조
	주무관		김광모

#1처리장 송풍기 1호 디바이스 고장보고

난지물재생센터

(운영과)

#1처리장 송풍기 1호기 디바이스 고장보고

○ 일  시 : 2016. 08. 23

○ 장  소 : 1처리장 송풍기동

○ 기기명 : 1처리장 송풍기(1호) 500KW

○ 내  용 : 1처리장 송풍기(1호) 콘넥터 고정볼트 및 디바이스                       브러쉬 접촉불량으로 가동불가

○ 원  인 : 송풍기의 장기간 사용으로 브러쉬와 슬립링의 마찰 및 진동에              의한 고장으로 추정

○ 보고자의견 : 전동기 수리 전문업체에 의뢰 정비 요함. 끝.