문서번호	정수시설과-2833
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
강석윤		08/30 임두선
협조

착수정, 혼화지

샘플링펌프 점검결과 및 조치계획

2016.  8.

구의아리수정수센터

정수시설과

착수정, 혼화지

샘플링펌프 점검결과 및 조치계획

착수정, 혼화지 샘플링펌프를 합동점검하고 아래와 같이 조치코자 보고 드림.

□ 설비현황

❍ 현 황

설비명	규격	설치위치	용도	비고
샘플링펌프	220V, 350W, 26L/min	착수정	탁도, PH, 잔류염소 계측용 샘플링
		혼화지	잔류염소, PAC주입률결정을 위한 샘플링

□ 점검내용 및 결과

❍ 점검일자 : 2016. 08. 25∼08. 26

❍ 점 검 자 : 강석윤, 박근희, 경규선, 기술지원팀 3명

❍ 점검내용

- 샘플링펌프 가동상태 및 송수량 확인

- 펌프 유지관리를 위한 배관계통 점검 시행

❍ 점검결과 및 조치내용

- 펌프 흡입측 부압발생으로 임펠러가 마모되어 샘플링 물량 부족.

- 펌프 유지관리시 협소한 작업공간으로 인하여 신속한 정비에 어려움이 있음.

❍ 현황사진

착수정 샘플링펌프	혼화지 샘플링펌프

□ 조치계획

❍ 펌프 흡입측 부압에 의한 임펠러 마모로 샘플링 물량이 부족하여 원활한 계측을 통한 공정관리에 어려움이 있어, 실험실에서 구매한 샘플링펌프 5대를 활용하여 교체시행

- 펌프용량 변경 : 26 L/min → 40 L/min

- 착수정 3대, 혼화지 2대 교체시행

❍ 혼화지의 경우 작업공간이 협소하여 펌프 정비시 어려움이 많아 용량을 크게하고 설치대수를 2대로 줄여 유지관리 편의성 증대

❍ 펌프용량 증가에 따른 배관정비 시행

❍ 상기 점검결과에 대해서 2016년 기계분야 연간단가 도급자에게 작업지시하여 조치코자 함.