소방시설 조치명령 점검확인서(청량******)

☐ 대상명 :************     ☐ 위치 : ***************

***********************************************

☐ 명령번호 : 예방과-14090(2016.08.12.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : RC조 스라브가 5층 연면적 2,535.54㎡ 2개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	미비 내역	관련법규 NFSC	확인 결과
소화 설비	○ 소화기(분말, 3.3Kg, 총 2개) 충압불량 - 교체요함 - 별관 1층 계단 - 별관 4층 계단 - 별관 5층 계단 분말소화기(3.3Kg 1개) 미비치 - 비치요함	NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조	완비
경보 설비	- 수신반 상용전원 ↔ 예비전원간 절환안됨(배터리는 정상) - 정비요함	NFSC 203 제10조	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 08. 29.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이창용		정재환		08/30 이연호
협조	홍성민