관말수도꼭지 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	08/30 이만기

대시민공개

	명에 의하여 수계별 관말수도꼭지 잔류염소 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 8. 30.
복 명 자 : 공업7급 이 병 주

□ 검사일시 : 2016. 8. 30.(화)

□ 검 사 자 : 공업7급 이병주, 공업9급 박관우

□ 검사대상 : 수계별 동대문구, 중랑구의 관말지점 및 신내배수지(5개소)

□ 검사방법 및 검사항목

- 수계별 관말지점 수도꼭지의 수질을 휴대용 측정기로 현장에서 잔류염소 측정

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 모두 적합

배수지 명	측 정 장 소	검 사 일	잔류염소 (4mg/L이하)	비 고
용마대배수지	신내동 305	2016-8-30	0.12
	신내동 344-13	2016-8-30	0.16
용마소배수지	망우동 454-7	2016-8-30	0.18
	면목동 138-2	2016-8-30	0.32
신내배수지	신내배수지	2016-8-30	0.23

□ 의견 및 조치시항

- 무인배수지 수계별 관말지점 중랑구, 동대문구의 5개소 잔류염소 측정결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 잔류염소는 안정적으로 유지되고 있음. 끝.