문서번호	시설관리과-8274
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		시설관리과장		시설안전부장
정준석		정윤홍		08/30 강신재
협 조

송수관 부단수진단 추진상황 보고(시범)

2016. 8.

상수도사업본부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

대형 제수밸브 점검정비 및 정밀안전진단 용역

송수관 부단수진단 추진상황 보고(시범)

강남지역 정수장 송수관로중 취약부위에 대해 관내 부단수진단을 시범적으로 시행코자 하였으나 문제점이 있어 추진상황을 보고 드림.

□ 용역 개요

❍ 용역건명 : 대형 제수밸브 점검정비 및 정밀안전진단 용역(강남지역)

❍ 용역개요 : 점검정비 1,923개소, 정밀안전진단 137㎞

❍ 계약금액 : 1,397,960천원

❍ 계약기간 : 2016. 5. 25. ~12. 31.

❍ 계약업체 : ㈜한국시설안전연구원 안평기, ㈜건양엔지니어링 이승헌

□ 부단수진단 장비 선정 회의

❍ 안    건 : 부단수진단 조건에 적정한 장비 선정

❍ 회의일시 : 2016. 8. 10.(수) 16:00

❍ 회의장소 : 본부 5층 파랑새북카페

❍ 참 석 자

- 본  부 : 시설관리과장 등 5명

- 용역사 : 사업책임기술자 등 5명

❍ 회의결과

- 대형관로 부단수진단 장비 투입 불가

⦁ 장비명 : PipeDiverⅡ(Pure Technologis)

⦁ 사  유 : 다수의 카메라 장착시 자중으로 이동이 불가함.

※ 현재 국내에서 D=2,000㎜ 이상 부단수진단 장비 없음.

- 대체장비 검토

⦁ 장비명 : LBV-600, Mohican(Hibbard Inshore)

⦁ 문제점

‣ 진단 대상구간의 단수가 필요

‣ 장비 투입구가 항상 개방되어야 진단이 가능함.

‣ 관상단에 에어포켓 존재시 진단 누락(Sonar 통과 불가)

□ 2016년 송수관 부단수진단 검토 대상

수계	구 간	대상관로	관로 현황 및 부단수진단 조건	비 고
암사	동작대교남단 ~노량진배수지	1986/SP/Ø2200	수계전환시 적수 발생 우려 반포천 등 하월구간 다수	자연유하
	암사정수장 ~반포배수지	1980/SP/Ø2200	단독 라인으로 직접 급수구역 단수	고양정
	암사정수장 ~양재배수지	1980/SP/Ø2000	노후관으로 적수 발생 우려	저양정
광암	광암정수장 ~송파구청	1979/SP/Ø2200	송수관 유속 낮음 고도정수 공사시 적수 발생 사례
	광암정수장 ~송파구청	1979/SP/Ø2200
영등포	영등포정수장 ~안양천	1991/SP/Ø2000	목동 라인 이중화로 적수발생시 신속대처 가능

※ 용역 과업내용에 관내시경 부단수진단 1㎞ 반영되어 있음.

□ 2015년 송수관 부단수진단 추진 결과

❍ 진단위치 : 남양주시 왕숙천 둔치

❍ 대상관로 : 1993/SP/Ø2400

❍ 진단일시 : 2015. 7. 15.

❍ 진단장비 : 사하라2(D=400~1,200㎜, Pure Technologis사)

(고감도 음향 및 동영상 탐지기 병행 구조이며 자장의 변화 측정)

❍ 진단결과

죠인트구간 상태 양호        진단 자료(자장의 변화)

- 관내부 CCTV의 비디오 화질이 아래의 사유로 만족스럽지 않았음.

(부유물, 강관 내부 검은색 라이닝, 대구경, 카메라 광강도)

- 곡관부와 관연결부위에 약간의 침전물은 있으나 대체로 양호

- D=1,200㎜ 이상 대구경 관로는 전자기장을 사용하고 정밀한 카메라가 장착되어 있는 PiperdiverⅡ(파이프다이버2)가 바람직함.

□ 조치계획

❍ 부단수진단 장비를 누수 발생이 많았던 암사 송수관로(D=2,200㎜)에 시범사업으로 투입코자 하였으나, 현재 국내에 D=2,000㎜ 이상 부단수 진단장비가 없으므로 2016년 용역에서 부단수 진단 공종을 제외(추후 설계변경시 24,150천원을 감액 처리)하고 2017년 용역 시행시에 다른 장비 등을 재검토하여 추진하고자 함.

- 대형관로 부단수 진단장비인 Pure Technologis사의 PiperdiverⅡ를 투입코자 진단 장비업체와 사전 협의결과, 다수의 카메라를 장착할 경우 자중으로 인하여 유영이 불가하고

- Hibbard Inshore사의 진단 장비인 LBV-600, Mohican은 단수가 필요하여 본 용역의 과업에 적합하지 않음.

붙임 : 부단수 진단장비 제조회사 의견 1부. 끝.