문서번호	정수과-4584
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
박근희		08/30 서한호
협 조
	정수시설과장		임두선

자양취수장 통수관련

관계자회의 계최결과 보고

2016.8

구의아리수정수센터

(정수과)

자양취수장 수계 전환을 위한 관계자 회의 결과보고

회의개요

일  시 : 2016.8.29.(월) 11:00 ∼ 12:10

참석자 : 29명

- 본부(10명) : 생산관리과장, 생산관리과, 수질과, 기전설비과, 배수과, 시설관리과

- 구의(10명)  : 정수과(과장 등 6명), 정수시설과(과장 등 4명),

- 정수센터 및 수도사업소(5명) : 뚝도정수 2, 강북정수 2명, 동부수도 1명

- 공사관계자(4명) : 한국종합기술 외 1개사 및 아이엠유건설

장  소 : 구의아리수정수센터 화상회의실

회의안건

자양취수원 통수에 따른 사전협의

- 자양취수장 운영에 따른 문제점 토의 및 해결방안 모색

회의 주요내용

본부(생산관리과)

- 시험통수 운영실시 후 적정운영 방안 모색 및 문제점 발견시 개선

- 추진일정

⦁ 8.29 ~30 : 구의공급 도수관로 통수에 따른 시설물 점검

⦁ 8.31 : 도수관로 세척(강북 취수 → 상록타워, 자양취수 → 상록타워)

⦁ 9.1 : 자양취수장 펌프1대 14만톤 시험통수 예정(취수펌프 2대 설치)

⦁ 9.3 : 구의제어실 프로그램 구축 및 제어 구성

⦁ 9.13 이전 : 취수펌프 1대 추가설치(3,000㎥/h)

⦁ 9.15 이후 : 취수펌프 1대 추가설치(1,800㎥/h)

⦁ 10월 말 : 전염소 투입설비 설치

우리센터

- 본부 직원 주관으로 T/F팀 구성하여 제어실 운영 요청

☞  주·야간 구분 취수량 변동 및 조절밸브 개도율에 따른 취수펌프

운영과 혼합취수 시 수질변화 대응 조치 등

- 펌프, HMI, 염소설비 등 시설완비 후 업무메뉴얼 작성 또는 제어실

근무자에 대한 변경된 제어부분 교육 실시 요청

- 미사용관로(상록타워 → 구의정수장)의 이물질 등 제거방안 요청

→ 본부 : 관로 역세척 계획 중

- 시험통수 시간대별 사건 시나리오 작성 후 이에 대한 미비점 토의 및

보완을 거친 후 시험통수 요청

- 강북·자양취수펌프를 고려 자양취수 탄력 조정운영(20만 ~ 30만톤)

- 자양 원수 암모니아성질소 급증시 전염소 제어 어려움과 염소투입기

용량(18.9→28.3kg/h)변경에 따른 프로그램 구성 요청

기타(뚝도아리수정수센터, 강북취수장 등)

- 뚝도 : 자양취수장 취수펌프 운영 협조(제어실간 협조체계 확립)

- 강북 : 계약전기량 미충족에 따른 계약전력량 변경 요청

조치사항

자양취수원수 통수로 인한 사고가 발생치 않도록 사전 점검 및 시나리오 작성 등 충분한 토의를 거쳐 통수가 이뤄질 수 있도록 본부와 협의

첨부 : 자양취수장 통수관련 사전점검 회의.  끝.