문서번호	원무과-14442
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★시설팀장		원무과장	시민건강국장
조선행		김종환	08/30 나백주
협조
	주무관		송재홍

『서북병원 융복합모델(BEMS+고효율기기)』

구축에 따른 모니터링 결과보고

2016. 8.

서울특별시 서북병원

[원 무 과]

『서북병원 융복합모델(BEMS+고효율기기)』 구축에 따른 모니터링 결과보고

우리병원 융복합모델(BEMS+고효율기기) 구축을 시립병원 최초로 2016. 3. 31.일 완료하고 4월부터 현재까지 지속적으로 모니터링하여 검증하였고 그 결과를 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 서북병원 융복합모델(BEMS+고효율기기) 구축

❍ 사업내용 : BEMS 구축, 노후보일러(5톤) 교체, 노후공조기(7대) 교체, LED조명(3,000개) 교체 등

❍ 사업기간 : 2015. 1. 1.  ~ 2016. 3. 31.

❍ 사 업 비 : 1,205,300천원

- 융복합 설비(BEMS구축 및 고효율 보일러 설치) 소요예산 : 505,300천원

(국비 136,000천원, 시비 286,300천원, 병원자체 83,000천원)

- 공조기(7대) 교체 : 700,000천원

- 청사조명 LED교체 : 우리은행 SPC 자금 활용, 선 교체 후 절전차액으로 상환

❍ 도 급 자 :

- 보일러 철거 및 기계실 배관공사 : ㈜대열보일러 대표 신국호

- BEMS 및 자동제어 구매설치 : ㈜나라컨트롤  대표 주영덕

- 공기조화기 : 씨에이엔지니어링(주)  대표 지용섭

- 연관보일러 : ㈜대열보일러  대표 신국호

- 감리용역 : 신원이엔지(주)  대표 김태철

❍ 설치사진

BEMS 구축사진	공조기 설치사진	보일러 설치사진	LED 조명등 설치사진

모니터링 내용 및 성과

❍ BEMS 활용을 통한 모니터링 내용

- 외기온도에 따른 냉수공급온도설정(최소 7℃ ~ 최대 9.9℃)

- 외기온도에 따른 공조기 환기온도설정(최소 26℃ ~ 32℃)

- 공조기 급기온도재설정(최소 15℃ ~ 최대 24℃)

- 흡수식냉동기 저부하 운전 냉수/냉각수 펌프 인버터 적용

- 피크 cut : 목표전력 820kW (2015년 8월 860kW 대비 5% 절감)

❍ 전년도 대비 전기, 가스 증감 집계표(사용량)

구 분	전기(사용량 [kWh])				가스(사용량 [N/㎥])
	2015년	2016년	증감	비율(%)	2015년	2016년	증감	비율(%)
4월	246,483	237,378	-9,105	-3.7	63,087	65,219	2,132	3.4
5월	244.624	246,193	1,569	0.6	48,802	36,005	-12,797	-26.2
6월	317,165	283,370	-32,795	-10.3	55,583	47,930	-7,653	-13.8
7월	418,157	336,298	-81,859	-19.6	85,425	59,871	-25,554	-29.9
소 계	1,226,430	1,104,239	-122,191	-10.0	252,897	209,025	-43,872	-17.3

❍ 전년도 대비 전기, 가스 증감 집계표(사용요금)

구분	전기(사용요금 [천원])				가스(사용요금 [천원])
	2015년	2016년	증감	비율(%)	2015년	2016년	증감	비율(%)
4월	29,773	28,009	-1,765	-5.9	55,371	12,472	-12,899	-23.3
5월	28,821	28,731	-89	-0.3	27.553	11,529	-16,024	-58.2
6월	48,755	42,614	-6,141	-12.6	29,544	15,303	-14,241	-48.2
7월	60,000	48,201	-11.800	-19.7	43,147	23,105	-20,042	-46.4
소계	167,349	147,555	-19,794	-11.8	155,615	92,410	-63,205	-40.6

❍ 추진성과(예상 기대치)

구 분	에너지절감량(toe/년)	절감율(%)	절감액(백만원)	온실가스저감량(tC/년)
계	202.3	13.5	174.5	303.1
BEMS	72.2	6.0	89.3	228.1
보일러	28	1.6	25.6	18.1
LED조명 교체	102.1	5.9	59.6	56.9

사업효과

○ 연간 1,735(toe/년)에너지를 사용하는 서북병원에서 연평균 에너지 절감율 13.8%, 절감비 174.5백만원 달성하여 경영 효율화에 기여

○ 병원특성에 맞게 설비를 최적으로 운영하여 쾌적한 환경을 항상 유지

○ 설비자동제어시스템과 인터페이스를 통한 열원 및 공조 설비 최적가동

○ 전력감시시스템과의 인터페이스를 통한 전력사용량 분석 및 피크제어

○ 시범사업 성공으로 타 공공기관 및 시립병원으로 BEMS 구축 확산

붙임 : 1. 에너지절감 산출근거 및 모니터링 결과 각 1부. 끝.