문서번호	방재안전시설부-2712
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재안전시설부장
송민영		박희천	02/20 박종웅
협조

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

어스앵커 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

도시기반시설본부

방재안전시설부

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

어스앵커 점검 결과보고

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업」과 관련 E/A 띠장 변위발생에 따른 어스앵커 전반에 대한 점검 결과 보고임.

공사개요

❍ 공 사 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

❍ 규    모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일, 상부공원화 등

❍ 사업기간 : 2011. 11. 15 ∼ 2015. 02. 02

❍ 총사업비 : 73,200백만원(도급비 63,470백만원)

❍ 감리/시공사 : (주)도화엔지니어링 외1/ 대림산업(주)외2

어스앵커 점검 결과 【2014.2.13. 업무지시】

❍ 점검내용 : 어스앙카 인장력 조사

❍ 점검일시 : 2014. 2.1 7  ~  2. 19

❍ 점 검 자 : 책임감리, 현장대리인 등

❍ 점검결과

- 총괄 집계표

구간	E/A 점검개소		강선가닥		비고 (강선제원)
	설계량	점검결과	설계량	점검결과
1단	157	67	628	121	12.7mm×7연선 :4가닥
1.5단	142	8	568	8
계	299	75	1,196	129

- 구간별 집계표

구 간		E/A 점검개소		강선가닥		비고 (강선제원)
		설계량	점검결과	설계량	점검결과
북측	1단	59	19	236	35	12.7mm×7연선 :4가닥
	1.5단	58	7	232	7
동측	1단	39	17	156	33
	1.5단	31	이상없음	124	이상없음
남측	1단	59	31	236	53
	1.5단	53	1	212	1
계		299	75	1,196	129

조치계획

❍ 긴급사항임을 감안하여 책임감리에게 업무지시하여 해빙(2.28) 전에 재 인장 후 결과를 보고토록하여 추후 조치결과 점점

❍ 일정 구간에 집중적으로 강선풀림이 발생된 점을 감안하여 기술지원감리와 합동으로 수시 점검토록하여 이상 징후 발생시 즉시 대응토록 업무지시코자 합니다.

붙임 : 관련공문서 등.  끝.