문서번호	운영과-7138
결재일자	2016.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김광옥		박한수	08/31 정종기
협 조
	주무관			권경필

제3처리장 잉여슬러지 농축기(8호) 인버터 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08

서울특별시 중랑물재생센터

( 운 영 과 )

제3처리장 잉여슬러지 농축기(8호) 인버터 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 잉여슬러지 농축기(8호) 주속모터 인버터의 작동불량으로 고장이 발생 아래와 같이 긴급 구매하고자 보고드림

1		점검내역

점검일시 : 2016. 08. 31. 09:00 경

점 검 자 : 주무관 김광옥, 주무관 박한수, 주무관 권경필

점검대상 : 제3소화조 로얄 농축기(8호) 주속모터 인버터 점검

2		시설현황

설 비 명	규 격	설치년도	제작사	운영현황	비고
잉여슬러지 농축기(8호) 주속모터용 인버터	75KW	2009	로얄	잉여슬러지 농축기(8호) 인버터 고장으로 가동중지

3		점검내용

제3소화조 로얄 농축기(8호) 운영 중 FAULT로 점검 결과 주속모터용 인버터 작동불량으로 운영이 중지됨

제3소화조 농축설비용 인버터는 부식성가스에 의해 부식이 심해 고장율이 심하고 반류수 처리량 증대로 농축기 상시가동이 요구되여 긴급조치가 요구됨.

4		조치계획

현재 잉여슬러지 농축기 주속모터에 사용하는 인버터(야스까와 CIMR – F7A 4075) 단종된 모델로 부식성가스로 인해 부식이 심해 수리가 어려워 동일용량의 인버터를 긴급 구매하여 신규로 설치하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,900,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.