문서번호	원무과-14475
결재일자	2016.8.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	원무과장
송재홍	조선행	08/31 김종환
협 조

옥상 민원 해소를 위한 추가 조치 계획

2016.8.31.

옥상 민원 해소를 위한 추가 조치 계획

Ⅰ		민원개요

▢ 민원인

○ 접 수 일 : 2016.8.19.

○ 성    명 : ***

○ 주    소 : 구산그린빌

○ 내    용 : 새벽마다 서북병원 옥상에서 발생하는 소음으로 수면을

방해받고 있으니 조치바람

Ⅱ		민원일지

일시	장소	내용	조치내역	비고
‘13.3.15.	구산그린빌	서관 옥상 소음 조치 요망	· 화장실 배기휀 교체
‘13.7.16.	구산그린빌	서관 옥상 소음 조치 요망	· 배기덕트방향 변경 · 배기휀 가동시간 조정
‘13.8.1.	라이프씨티	동관 옥상 발생 조치 요망	· 공조시스템 출력 조정 운용 · ‘14년 방음벽 예산 반영 추진
‘15.7.23.	경남아너스빌	본관 냉각탑 소음 조치 요망	· ‘16년 방음벽 예산 반영 추진
‘15.9.1.	경남아너스빌	본관 냉각탑 소음 조치 요망	· 식당 배기휀 교체
‘16.6.13.	경남아너스빌	본관 냉각탑 소음 조치 요망	· 본관, 서관 화장실 배기휀 교체 · 에어방음벽 2개 설치
‘16.8.19.	구산그린빌	옥상 소음으로 수면 방해	· 에어방음벽 추가 설치 · 서관옥상 공조기 흡배기구에 소음감소 그릴 설치	예정

Ⅲ		민원해결 방안

▢ 냉각탑

○ 냉각탑 소음 방지를 위하여 구산그린빌 방향으로 에어방음벽 추가

설치

○ 서관옥상 공조기실 흡․배기구에 소음 저감형 타공판 설치

○ 서관옥상의 화장실 배기휀 교체

Ⅳ		소요예산

▢ 예산내역 : 약5,000천원

▢ 예산과목 : 서북병원청사시설운영관리, 공공운영비.  끝.