문서번호	급수운영과-21366
결재일자	2016.9.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
고태우		김찬모	09/02 박길영
협 조

급수협의 보고(북가좌동 289-28호)
급수협의 보고 (************)

2016. 09.

서부수도사업소

급수운영과

서대문구 ************ 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지 위치  : 서대문구 ************

건축주 : ***

건축규모 및 용도

- 공사 종별 : 신축

- 건물 용도 : 지상5층, 총연면적 230.97㎡

- 건물 용도 : 다세대주택(5세대) 및 제1종 근생시설(음식점)

검토내용

수    계 : 강북정수장 ⇒ 백련배수지

표    고 : 29.5

수    압 : 3.8㎏/㎠

주변배수관 : D=150㎜ 출수상태 양호

급수방식 : 직결급수방식

급수관경 검토

- 가정용: 25mm(주계량기)

※ 구경산출【공동주택 관경균등표에 의거 4~5가구는 D=25mm】

세대별 계량기는 13mm*5개 벽체형 수도계량기함에 설치

- 일반용: 15mm(연면적 20.14㎡)

※ 20.14㎡ × 30 ÷ 7 ÷ 1000 = 0.086㎥/Hr

0.086㎥/Hr < 0.857㎥/Hr(15mm) → 15mm적용

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 주변 수압이 적정하여 수돗물

공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시

급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 : 급수협의 조건 1부.  끝.