문서번호	계량기검정과-2627
결재일자	2016.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
김우용		이종진	09/02 한민희
협조
	주무관		정광식

신속하고 안전한 택시미터 검정을 위한

택시미터검사장 비상용장비 정기점검 결과보고

2016. 9

서울특별시품질시험소

(계량기검정과)

신속하고 안전한 택시미터 검정을 위한

택시미터검사장 비상용장비 정기점검 결과보고

택시미터 주행검사를 위해 필요한 공기압축기와 단전시 긴급히 주행검사기에 사용하는 비상용 발전기에 대해 정기점검을 실시하고 장비를 최적의 상태로 유지관리 함으로써 신속하고 안전한 택시미터 검정업무 수행에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

2016년 주요업무 추진계획 [계량기검정과-제312호 (2016.01.29.)]

2		주요현황

□ 장비현황

장 비 명	구분	구입년도	용 량	용 도	비고
공기압축기	1호기	2010.11	5HP(3.7kw)	주행검사기 공압실린더 작동용 (2,4,6,8,10,11번)
	2호기	1995.12	3HP(2.2Kw)
비상용 발전기	-	2011.08	3.0KVA	주전원 차단시 주행검사기 비상전원으로 사용

□ 운영현황

정기점검 : 3분기(년4회 분기별 실시)

수시점검 : 업무 시작 전·후 작동상태점검

공기압축기 주기적인 순환가동 실시 (1호기 ↔ 2호기)

추진일정

	3월(점검완료)				6월(점검완료)				9월(점검완료)				12월(점검예정)
정 기 점 검
수 시 점 검

3		점검개요

점검대상 : 공기압축기 2대, 비상용 발전기 1대

점검일자 : ’16.9.1.(목) ~ 9. 2(금)

점검내용 : 장비 이상 유·무 확인점검 및 정비

점 검 자 : 계량기검정과 직원 5명

- 공업6급 정광식, 공업6급 백강석, 공업7급 서기석, 공업7급 성무랑, 공업7급 김우용

주요점검

장 비 명	점 검 내 용
공기압축기	- 이상진동, 소음 발생여부 - 정상작동 및 공기압축 상태를 압력게이지로 확인 - 수분분리기의 응축수 상태 확인ㅌ - 연결배관 및 호스의 손상․체결상태 - 모터의 정상 작동여부와 팬벨트의 장력 점검 - 에어필터의 오염상태를 점검하고 청소 및 교환 - 압축용 펌프내의 오일량을 게이지로 확인
비상용 발전기	- 이상진동, 소음 발생여부 - 연료(가솔린) 및 엔진오일량 확인 - 에어필터의 오염상태를 점검하고 청소 및 교환 - 스파크 플러그 상태 및 모터의 정상 작동여부 - 쵸크, 스로틀 레버 작동 상태 - 연료차단콕 , 드레인콕 작동 여부

4		점검결과

공기압축기, 비상용발전기 정상 작동 확인

- 응축수 제거, 에어필터 청소, 오일 보충 등 정비완료

점검결과표

장 비 명	점검항목	점검결과	조치사항
공기압축기 (1호기)	이상 진동, 소음	양호	-
	압력게이지	양호	-
	수분분리기	응축수 발생	응축수 및 잔여물 제거
	연결배관 및 호스	양호	-
	모터 및 팬벨트장력	양호	-
	에어필터	양호	에어필터 청소
	엔진오일	양호	엔진오일 보충
공기압축기 (2호기)	이상 진동, 소음	양호	-
	압력게이지	양호	-
	수분분리기	응축수 발생	응축수 및 잔여물 제거
	연결배관 및 호스	양호	-
	모터 및 팬벨트장력	양호	-
	에어필터	양호	에어필터 청소
	엔진오일	양호	-
비상용 발전기	이상 진동, 소음	양호	-
	연료, 엔진오일	양호	엔진오일 보충
	에어필터	양호	에어필터 청소
	스파크 플러그	양호	-
	쵸크, 스로틀 레버	양호	-
	연료차단콕, 드레인콕	양호	-

3		점검의견

비상용 장비 및 공기압축기 등의 작동 이상 유·무를 점검 한 바 기능상 문제가 없으며 지속적으로 장비 상태를 관찰하여 경미한 사항이 발생 시 즉시 현장조치 및 예비품을 활용하여 보수 할 것이며, 장비의 정상운영에 만전을 기하겠음.

※ 점검사진

비상발전기 시험가동	공기압축기1호기 에어필터 청소
공기압축기2호기 점검	공기제습기 점검
공기압축기 오일보충	공기압축기 응축수 드레인

끝.