염소분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	09/02 서경만

염소분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이

보고합니다.

2016. 9. 1.

보고자: 공업7급 경택중

□ 가동일: 2016. 8. 30.(화)

구 분		유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량(㎥)		수 온(℃)		비고
		전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금 일
강북 송수		0.58	0.58	-	-	-	-	-	-	25.9	25.6
북악 배수지	개운산	0.37	0.35	0.17	0.23	0.27	0.26	23,703	23,437
	정릉			0.30	0.30	0.23	0.22	5,009	5,052
	인수			0.20	0.20	0.29	0.27	62,242	60,292
월곡 배수지	월곡	0.38	0.38	0.15	0.15	0.33	0.34	78,191	81,768	24.5	24.3

□ 소금 및 차염소산나트륨 사용현황

분 류		차염 주입량(ℓ/일)		소금 소모량(㎏/일)			비 고
		전 일	금 일	전 일	금 일	재 고 량
북악 배수지	개 운 산	550	739	17.6	23.6	-
	정 릉	201	206	6.4	6.6	-
	인 수	1,660	1,607	53.1	51.4	-
계		2,411	2,552	77.1	81.6	1,447.7/1,529.3
월곡 배수지		1,565	1,646	50.0	52.7	-
계		1,565	1,646	50.0	52.7	1,934.1/1,986.8

□ 특이사항

- 염소분산주입시설 운영실태 순회 합동 점검: 수질과, ㈜테크윈

붙  임     재염 일보   1부.  끝.