문서번호	시설관리과-26652
결재일자	2016.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김용호		김충완	09/02 이경재
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
제어센타 효자가압장 경내가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원 김용호
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 제어센타 제어실 HMI 프로그램 수정 작업 업무협조 - 가압장 MAIN 수위감시화면 저수위 경보, 고수위 경보, 수위계전환 프로그램 보완작업 - 현장감시 경보화면 상시 표출 및 경보인식 단독으로 운영하도록 프로그램 보완 작업 및 기존 공정 PC 재설정 작업 - 사이먼 HMI 공정1, 2 PC 잦은 프로그램 버그로 재부팅이 잦음 ※ 원인 : 서버1, 2에서 데이터를 읽는 과정 및 다시 쓰는 과정에서 버그 발생 대책 : 공정1, 2 PC도 단독으로 운영 가능토록 UCB 락키 필요 가압장, 증압장 모터펌프 교체운전으로 대기 및 운전상태 점검 ▷ 효자가압장 모터펌프 가동상태 점검(양호) 기동반판넬 육안점검(양호) 소화기 월간 정기점검(양호) ▷ 경내가압장 모터펌프 가동상태 점검(양호) 기동반판넬 육안점검(양호) 소화기 월간 정기점검(양호)

2016년 09월  01일 (목) 날씨:맑음