문서번호	운영과-7181
결재일자	2016.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		09/02 정종기
협 조

제2.3습식탈황설비 촉매분사 노즐 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

서울특별시 중랑물재생센터

( 운 영 과 )

제2.3습식탈황설비 촉매분사 노즐 교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2.3처리장 소화가스 정제용 습식탈황설비 촉매 분사 노즐 마모로 성능이 저하되여 아래와 같이 구매하여 교체하고자 함.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2016. 08. 22 ~ 08. 26

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 염진록, 주무관 이상영.

점검대상 : 제2.3처리장 습식탈황설비 운영현황

Ⅱ		시설현황

설비명	처리용량 (㎥/일)	형 식	촉매분사 노즐 교체 대상			비고
			계	16mm	20mm
계			212	106	106
#2습식탈황탑	20,000	습식산화	88	44	44
#3습식탈황탑	20,000	습식산화	44	22	22
예 비	-	-	80	40	40

Ⅲ		점검 및 조치계획

습식탈황설비는 소화조에서 발생되는 소화가스내 황화수소를 제거한 후 소화가스 정제시설 및 슬러지건조시설 연료로 공급하기 위해 상시 운영하는 설비로서

습식탈황설비 운영이 분말촉매을 사용함에 따라 주촉매탑과 전처리촉매탑 촉매분사 노즐의 마모 및 막힘으로 성능이 저하되어 정기적 노즐 교체가 요구되어.

습식탈황설비 노즐 교체 및 정비는 긴급성이 요구되므로 축매분사노즐 제적업체에 의뢰 긴급 구매하여 교체하고자 함.

Ⅳ		시행방법 및 소요예산

시행방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 및 정비시행 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산 ; 4,800,000원 (부가가치세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.