문서번호	원무과-12359
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
이금재	김지광	09/05 이동문

2016년도 소방시설 작동기능 점검

지적사항 조치결과 보고

2016. 9.

서울특별시 은평병원

(원무과)

2016년도 소방시설 작동기능 점검

지적사항 조치결과 보고

소방관련 규정에 의해 시행한 2016년도 소방시설 작동기능점검 결과 지적사항에 대한 조치결과를 보고 드립니다.

관련근거

❍ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 소방시설등의 자체점검 등

점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 7. 11. ~ 7. 13.(3일간)

❍ 점검대상 : 소화기구, 경보설비, 소화설비, 피난설비, 기타설비 등

❍ 점 검 자 : 한국소방안전협회 *** 관리사 외 2명

조치결과 : 지적사항 2개시설 4개소 조치완료

설 비	점검 시설	지 적 내 용	보완대책/ 조치사항	비 고 (관련법규)
소화 설비	이산화탄소 소화설비	○ CO2호스릴 위치표시등 탈락 - 신관 1F 주차장 주출입구쪽 CO2호스릴 (1EA)	설치함	이산화탄소 소화설비 화재안전기준 (NFSC 106)
피난설비	유도등 및 유도표지	○ 유도등 점등 불량 - 본관 5F 5014호앞 피난구유도등 (대형,1EA) - 본관 4F 4104호앞 피난구유도등 (대형,1EA) - 본관 1F 물리치료실 피난구유도등 (대형,1EA)	교체함	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)

행정사항

❍ 소방시설 작동기능점검 조치결과 은평소방서 제출

붙임   1. 은평소방서 공문(조치명령 사전통지서)  1부.

2. 작동기능점검 지적사항 조치결과 1부.  끝.