문서번호	운영과-7287
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	09/05 정종기
협 조
	주무관			박노경

중력농축조(A계열) 생슬러지 유입 전동밸브 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

중력농축조(A계열) 생슬러지 유입 전동밸브 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 중력농축조(A계열) 생슬러지 유입조절 전동밸브 점검 중 고장이 발생되어 아래와 같이 구매하여 교체하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 09. 05 09:00 경

점 검 자 : 주무관 박한수 주무관 박노경. 주무관 권경필

점검대상 : 제3처리장 생오니(A계열) 전동밸브 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운 영 실 태	비고
제3처리장 생오니(A계열) 전동밸브	전동밸브 (300*0.98MPa)	1996.01	장시간 운영에 따른 성능저하로 전동밸브 운영불가

3		점검내용

중력농축조(A계열)에 유입되는 생슬러지 전동밸브는 생슬러지의 전량농축으로 생슬러지 저류조로 유입됨에 따라 장시간 사용하지 않았으나

원심농축기동 생슬러지 저류조 퇴적물 청소를 위해 중력농축조(A계열)로 생슬러지 이송을 위해 전동밸브를 ‘16.09.05일 09:00경 점검결과 장시간 운영과 제품 단종으로 보수가 어렵고 작동이 되지않아 교체가 요구됨

4		조치계획

원심농축기동 생슬러지 유입저류조 퇴적물 청소시 생슬러지 이송을 위해 중력농축조(A계열) 전동밸브(300m/m) 긴급 구매 후 교체 시행

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 조달 3자단가 구매 후 교체 시행

소요예산 : 6,494,000원 (부가세 포함)

- 전동밸브 구매 : 4,994천원, 교체비 1,500천원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.