문서번호	급수운영과-17710
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	09/05 조상덕

건축허가(증축,대수선,용도변경) 신청에 따른 협의 보고

*************

2016. 09

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(증축,대수선,용도변경) 신청에 따른 협의 보고*************

************건축허가(증축,대수선,용도변경) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.09.05

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 위    치 : ***************

❍ 건 축 주 : *******

❍ 규    모 : 지하1층/지상4층(연면적 733.57㎡)

❍ 용    도 : 근린생활시설(일반음식점,사무소) / 증축,대수선,용도변경

❍ 변경사항

- 규 모 : (당초) 지하1층/지상3층 ▶ (변경) 지하1층/지상4층(1개층 증축)

- 용 도 : (당초) 다가구주택(16가구) ▶ (변경) 근린생활시설(음식점,사무소)

- 연면적 : (당초) 658.76㎡ ▶ (변경) 733.57㎡(74.81㎡ 증가)

□ 현장조사내용

❍ 표  고 :  19.08m

❍ 분기점 수압 : 3.7kg/㎡

❍ 급수계통 : 반포배수지 수계

❍ 분기본관구경 : 200mm

❍ 기존 계량기 : 40mm(가정용)

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 근린생활시설(건축연면적 : 733.57㎡)

- 733.57㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 3.143㎥/Hr

- 2.437㎥/Hr(20mm) < 3.143㎥/Hr < 5.166㎥/Hr(25mm)

∴ 영업용 25mm로 결정(기존 계량기 재사용)

□ 처리의견

❍  상기와 같은 실정으로*************건축허가(증축,대수선,용도변경) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.