문서번호	정수시설과-9531
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
최년수		유영춘	09/05 이성락
협조
	주무관		김익동

2정수장 여과지 역세척용 블로워 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 여과지 역세척용 블로워 고장 보고

2정수장 여과지 역세척용 블로워[E호]가 고장(인버터“OL2”알람)이 발생하여 전문업체에 의뢰 분해점검한 결과 베어링, 축, 임펠러, 하우징의 손상이 확인되었기에 연간단가업체를 활용하여 정수시설 운영에 차질이 없도록 신속하게 수리하고자 함.

❑ 시설현황

설비명	설치대수	형식	송풍량 (㎥/min)	소요동력 (Kw)	압력 (mmAq)	제작사	설치 년도	비 고
역세척 블로워	5	단단터보	62	120kw	5000 ~ 7100	세 아 엔지니어링	2010	‘15 1대수리

❑ 점검개요

○ 점검일자 : 2016. 09. 01(수)

○ 점 검 자 : 최년수, 김익동, 강우기, 세아엔지니어링(제작업체) 문정승

○ 점검내역

- 인버터 및 모터 동작(운전조작) 상태

- 블로워(모터 및 송풍장치) 분해

○ 점검결과

- 장기사용에 따른 이물질에 의한 에어베어링(레이디얼, 트러스트) 마모로 인한 손상

- 베어링과 마찰부분의 축 손상

- 마찰에 의한 임펠러 및 하우징 손상

○ 손상부분 사진

에어 베어링 (레이디얼)	에어 베어링 (트러스트)	축	임펠러	하우징

❑ 조치계획

○ 수리부품 : 에어베어링(레이디얼, 트러스트), 축, 임펠러, 하우징등 교체

○ 소요금액 : 12,000천원(추정)

○ 수리방법 : 기계설비 유지보수공사 연간단가 계약업체(대영이앤씨)에 작업지시

.끝 .