문서번호	시설과-5981
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
성종현		이춘한	09/05 代이춘한
협조
	주무관		한상길

「큰물새장~조류온실」

전력케이블 교체공사 추진계획

2016.09.

(시 설 과)

「큰물새장~조류온실」

전력케이블 교체공사 추진계획

30년 이상 사용된 조류온실~큰물새장 전기시설의 심한 노후화로 시설정비가 시급함에 따라 전력케이블 및 기기 등 교체하여 누전에 의한 감전 등 안전사고를 예방하고, 원활한 전력공급을 통한 동물사 환경개선에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설현황 및 보고내용

시설현황

❍ 전기시설 규모 (큰물새장 전기실~조류온실 전기실)

- 전력케이블 EV 38SQ-4C, L = 260m

- 부하 차단기

◾ 1차 부하차단기(큰물새장) : MCCB 4P-100/75AT

◾ 2차 부하차단기(조류온실) : MCCB 4P-100/100AT

보고내용

❍ 큰물새장과 조류온실 메인 전력케이블이 상이하여 접속부 열화에 의한 화재 등 안전사고 우려

❍ 부하차단기 용량이 상이하고 기기 노후로 1,2차측 부하차단기 교체 필요

❍ 정비계획

- 비난연케이블(EV 38SQ-4C)을 철거하고 절연이 우수한 난연케이블(F-CV 35SQ-4C) 신설

- 기존 1,2차 부하차단기를 ELCB(누전차단기) 4P-100/100AT로 교체

❍ 현황사진

전력케이블 접속점 부식	스틸배관 부식

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 큰물새장~조류온실 전력케이블 교체공사

공사위치 : 큰물새장 전기실~조류온실 전기실

공사기간 : 착공일로부터 25일

공사내용

❍ 전력케이블 설치 F-CV 35SQ-4C, L=245m

❍ 부하차단기 교체 : MCCB 100/75AT, 100/100AT → ELCB 100/100AT 2개

사 업 비 : ********

Ⅲ		세부 추진계획

공사추진 방법 : 수의계약 시행

❍ 수의계약 사유 : 공사비가 소액이며 신속한 정비가 필요하여 긴급으로 수의계약 시행

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 및 지방자치단체 수의계약 운영요령(행정자치부 예규 373호, 2011.9.14.)

예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비(전기시설물 정비)

Ⅳ		향후 추진일정

‘16.09. : 공사발주 및 착공

‘16.10. : 시운전 및 공사준공

붙  임 : 1. 공사 위치도 1부.  끝.