문서번호	운영과-6688
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
조계진	09/05 박종길

지열히트펌프(2호기)

팽창밸브 교체 계획 보고

2016. 9

북서울미술관

(운영과)

지열히트펌프(2호기)

팽창밸브 교체 계획 보고

우리미술관 기계실(B2층)에 설치된 지열히트펌프 5대중 2호기에서 팽창밸브 이상으로 인한 저압현상이 발생되고 있어 교체하여 지열히트펌프 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		설비개요

▢ 설비 현황

설비명	설치위치	수량	용량(대당)㎉/hr		사용처
			냉방능력	난방능력
지열히트 펌프	기계실 (B2층)	5대	145,800	139,600	전시실로비 및 일반실열원

▢ 현황 사진

지열히트펌프(5대)	팽창밸브

Ⅱ		기기 문제점 및 점검시행

▢ 기기 문제점

◦ 저압현상으로 인한 지열히트펌프(2호기) 기기이상.

◦ 방재실 자동제어시스템 저압경보 알람.

▢ 점검시행 및 대책

◦ 점 검 일 : 2016. 9. 2

◦ 점검방법 : 미술관 지열히트펌프 설치업체 전문가와 담당

주무관 및 방재실 시설직원 합동점검.

◦ 점검결과 : 히트펌프 내부 팽창밸브 이상으로 인한 저압 발생.

◦ 원    인 : 미술관 개관후 냉.난방 지속적 사용으로 인한 부품

마모율 증가(추정)

◦ 대    책 : 팽창밸브 교체후 기기점검 및 정상가동 시행.

Ⅲ		세부계획

◦ 수리의뢰 : 설비의 안정성을 위해 미술관 지열설비 납품설치

업체인 ㈜아산에 수리의뢰.

◦ 작업내용 : 팽창밸브교체(2개소), 필터드라이어교체,

팽창밸브 코어 교체후 냉매주입.

◦ 작업일정 : 2016. 9월중.

◦ 소요예산 : 약 1,200,000원

◦ 예산과목 : 시립미술관북서울미술관 운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관 유지관리,

일반운영비, 공공운영비.

■ 붙임문서 : 점검보고서 1부

견적서 1부.  끝