문서번호	계획설계과-7894
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
최영서		이임섭	09/05 이규상
협 조

“우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역”

기전분야 주무관 회의 결과 보고

2016. 9.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

「우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역」

기전분야 주무관 회의 개최 결과 보고

「우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역」추진과 관련하여 기전분야 주무관 회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

▢ 용역규모

○ 암사저양정 송수펌프 교체 1대

○ 양재가압장 설치 Q=185천㎥/일(H=35m)

○ 송배수관 부설 D=1,500mm, L=362m

▢ 용역기간 : 2016. 5. 2. ~ 12. 27.

▢ 용 역 비 : 284,570천원

▢ 용 역 사 : ㈜한국종합기술 외 1(사업책임기술자 김정헌)

Ⅱ		주무관 회의 개요

▢ 일    시 : 2016. 9. 1.(목) 14:00 ~ 16:00

▢ 장    소 : 급수부 회의실

▢ 참 석 자 : 7명

○ 내부(4명) : 계획설계과장, 담당주무관 3명(계획설계과 ***, 기전설비과 ***, 시설관리과 ***)

○ 용역사(3명) : 용역 참여기술자 *** 외 2명

※ 암사정수센터와 방배가압장은 용역사에서 현장 방문하여 의견 청취

Ⅲ		회의 내용

▢ 암사저양정 계통 수리 검토

▢ 암사저양정 송수펌프 개선 방안

▢ 양재가압장 펌프 용량 계획 등

Ⅳ		담당 주무관 주요 의견

▢ 예비 펌프를 2대로 계획

○ 대형 펌프는 1~2달 현장에서 반출하여 수리하므로 용량별로 예비펌프가 필요함

○ ‘상하수도 시설기준’에서 예비 펌프를 1대 이상으로 규정

○ 수자원공사의 경우 펌프 4대에 1대 예비

▢ 암사저양정과 양재가압장 펌프는 정속 펌프 설치

○ 암사저양정 송수펌프 용량만한 변속 펌프를 운영하는 시설이 거의 없음

○ 양재가압장은 낙성대배수지로 일정한 수량을 지속적으로 보내기 때문에 정속 펌프가 적정

○ 정속과 변속 펌프를 조합하여 운영하는 봉은배수지의 경우 변속 펌프쪽으로 역류가 가끔 발생

▢ 암사저양정 송수펌프 1호기를 교체하여 예비 확보

○ 1호기 펌프를 주펌프 용량으로 교체하여 예비 펌프 확보(용역사 7월 공정보고에서 1호기 미 사용으로 계획)

▢ 양재가압장 토출양정 35m는 송수관 노선에 있는 언덕을 감안하더라도 큼

○ 언덕 표고가 82m이고 양재가압장 동수두가 90.0m로 여유 수두가 너무 크므로 양재가압장 토출압 다시 검토

▢ 서초배수지 잔류수두를 2m 내외로 검토하고 암사저양정 송수펌프 양정 재 산정

○ 용역사에서 잔류수두를 5m로 계획했으나 너무 큼

○ 암사저양정 계통의 다른 배수지에 잔류수두가 너무 큼(길동배수지 12m)

○ 암사저양정 송수펌프 토출양정을 45m 이상으로 운전해야 하므로 당초 계획보다 전력 사용량이 증가함

○ 기 수립한 수도정비기본계획보다 암사저양정 토출양정이 증가하는 것과 반대로 서초배수지 잔류수두는 감소하므로 면밀한 수리계산이 필요

- 기존 계획과 금회 용역에서 수리계산한 결과

구 분	암사저양정 토출양정	서초배수지 잔류수두
2020 수도정비기본계획	37.0m	2.5m
2030 수도정비기본계획	40.6m	1.5m
금회 용역	45.0m	5.0m

▢ 양재가압장 펌프 전체 용량을 1000kw 이하로 설계

○ 전기안전관리자 상주가 필요없고 전력사용요금을 절감할 수 있도록 설계

○ 쉽고 싸게 운영할 수 있도록 전기 인입방법을 검토할 것

▢ 수충격완화설비를 필요로 할 것으로 보이므르 면밀히 검토

○ 현재 운영 중인 수충격완화 설비는 너무 크고 2000년에 설치되었으며 당시 제작·설치한 회사가 없어져 이동 설치하여 재활용하는데 어려움

○ 필요성을 재검토하고 필요한 경우 설치하여 수충격에 대비

▢ 기타

○ 양재가압장은 무인으로 운영하나 수시 출장 근무자가 있으므로 사무실, 화장실 등을 유인 가압장에 맞게 설치

Ⅴ		행정사항

▢ 주요의견에 대한 용역사 검토 결과를 8월 공정보고 시(9월 말 예정) 보고

붙  임 : 1. 암사정수센터와 봉은배수지 의견 1부

2. 회의 전경 1부.  끝.