문서번호	급수운영과-17009
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
백창진		임인택	09/05 전명수
협조	주무관		최지영
	주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

물세척 실시결과 보고(오금5)

2016.9.5.(월)

강동수도사업소

급수운영과

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대해 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1	세척 개요

□ 기   간 : 2016.8.26.~9.1.

□ 위   치 : 오금 5블록(송파구 오금동 일대)

2	세척 결과

□ 수질검사결과

블록	구간명	위치 (구간)	관로현황				퇴수현황				수질상태
			구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수시간 (분)	퇴수량	전		후
										기존퇴수	탁도	잔류염소	탁도	잔류 염소
오금5	1구간	오금동 17 ~ 22-3	200	316	DCIP	1986	소화전	3.6	105	107	0.25	0.24	0.20	0.33
	2구간	오금동 17 ~ 17-8	80	150	DCIP	1986	소화전	3.7	98	101	0.22	0.26	0.16	0.31
	3구간	오금동 18-29 ~ 19-2	80	147	DCIP	1986	소화전	3.6	100	102	0.24	0.27	0.16	0.34
	4구간	오금동 9-7 ~ 9-13	80	115	DCIP	1986	소화전	3.5	65	65	0.29	0.23	0.15	0.31
	5구간	오금동 8-6 ~ 8-10	80	122	DCIP	1986	소화전	3.4	105	104	0.21	0.23	0.16	0.33

□ 분석결과

○ 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않는 바, 초기퇴수 시 고탁도        현상 발생.

○ 물세척작업이 진행됨에 따라 잔류염소는 증가하였으며, 최종 측정값이         기준값(0.1) 이상으로 측정 됨.

○ 물세척작업이 진행됨에 따라 탁도 값은 감소하였으며, 최종 측정값이         기준값(0.5) 이하로, 수질개선에 효과가 있는 것으로 판단 됨.

붙임 : 전경사진(오금5블록) 1부.

배수관 물세척 작업일보(오금5블록) 1부.

소블록 물세척실적(오금5블록) 1부.  끝.