문서번호	시설과-6014
결재일자	2016.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관	시설과장
서동민	09/06 代이춘한
협 조
	조경과장		강인호
	전략기획실장		代김명준
	주무관		代이강호

2016년 서울대공원 하수관 준설 추진계획

2016. 9

(시설과)

2016년 서울대공원 하수관 준설 추진계획

공원내 하수관 준설을 적기에 실시하고 준설토, 협잡물 등 하수흐름을 저해하는 유수장애시설물을 제거함으로써 침수피해 사전예방 및 퇴적물 부패로 인한 악취해소로 안전하고 쾌적한 관람환경 조성

Ⅰ		관련규정

▢ 하수도 사용조례 제7조

○ 관리청은 하수관거의 효율적인 유지·관리와 악취 및 재해발생을 방지하기 위하여 매년 1회 이상 하수관거 상태를 점검하여야 한다.

○ 하수관거의 청소 및 준설은 매년 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하되, 퇴적물의 상황 및 관거의 상태에 따라 구간별로 실시 여부를 조정 시행할 수 있다.

▢ 서울시 하수도 유지관리 지침

○ 연간 준설 시행방법 : 우기전 40%, 우기후 60%

Ⅱ		정비대상 및 현황

▢ 위치 및 물량

○ 주차장내 준설: D = 300~800mm, L = 1,000m

※ 추정물량 : 0.5×0.5×3.14×1,000×4% ≒ 31㎥

○ 2, 3번출구 ~ 분수대 준설 : D = 300mm, L = 600m

※ 추정물량 : 0.15×0.15×3.14×600×20% ≒ 8㎥

○ 자연캠프장 준설 : D = 300mm, L = 500m

※ 추정물량 : 0.15×0.15×3.14×500×4% ≒ 1㎥

○ 하수관 세정 : D = 300~800mm, L = 2,000m

※ 추정물량 : 동물원 등 공원내 취약지역 하수관 2,000m

○ 빗물받이 준설 : 300mm×400mm, 300mm×500mm, 200개소

※ 추정물량 : 동물원 등 공원내 취약지역 빗물받이 200개소

▢ 현 황

○ 대공원주차장은 하류지역으로 하수관 경사도가 좋지않아 준설토 및 협잡물로 인한 통수단면 감소로 하수 역류가 우려되는 구간임

○ 주차장일대 및 공원내 빗물받이 연결관 불량으로 빗물 배수가 어려워 도로침수 우려

▢ 위치도

주차장 내외부 및 대공원광장로	자연캠핑장 및 동물원

▢ 현황사진

대공원광장로 우수관초입	주차장내 역류 우려구간
동물원내 빗물받이	미리내다리옆 빗물받이

Ⅲ		사업개요

○용 역 명 : 2016년 서울대공원 하수관 준설

○용역내용 : CCTV 조사, 하수관 및 빗물받이 준설, 세정, 준설토 운반 처리

○용역기간 : 착수일로부터 30일

○소요예산 : 21,800천원

- 준설 : 40㎥×120,000원 = 4,800,000원

- 세정 : 2,000m×5,000원 = 10,000,000원

- 빗물받이 준설

‧ 1호 : 150개소 × 6,000원 =900,000원

‧ 2호 :  50개소 × 8,000원 = 400,000원

- CCTV 조사 : 420m×6,000원 = 2,520,000원

- 운반 : 40㎥×40,000원 = 1,600,000원

- 처리 : 40톤×21,000원 = 840,000원

- 기타 : 1식×740,000원 = 740,000원

○예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 시설비.

○계약방법 : 수의계약

Ⅵ		향후계획

○ 정비대상 전체 CCTV 조사후 시급한 구간을 우선 정비하고 잔여구간은  수방기간 완료후 실시

○ 상기 조사물량이 추정물량으로 사업완료전 실정산 설계변경 실시.

○ 당해구간 준설시 시설물 파손여부를 확인하여 향후 정비방안 마련. 끝.