문서번호	운영과-7332
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방공업사무관대우	운영과장
차현홍		김용찬	09/06 정종기
협조
	주무관		윤상철

#2고도처리장 외부 반송펌프(후렉시블 조인트) 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09

중랑물재생센터

(운영과)

#2고도처리장 외부 반송펌프(후렉시블조인트) 수리계획 보고

#2고도처리장 2차 침전지에 설치되어 있는 외부 반송펌프 후렉시블 조인트가 장기간 가동에 따른 부식으로 누수되어 수리를 실시하여 수질관리에 만전을 기 하고자 함.

□ 시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비고(설치년도)
2차 침전지	외부반송펌프 B계열 J호	후렉시블조인트 500A*500L	1개 누수	2006년

□ 점검결과

○ 점 검 자 : 주무관 윤상철, 차현홍, 강왕구

○ 점검일시 : 2016. 09. 06. 10:00

○ #2고도처리장 2차침전지 지하 외부반송 B계열 J호 후렉시블 조인트가 장기간 가동으로 인한 부식으로 누수되어 긴급 수리가 필요한 상태임.

○ 점검사진

외부반송 후렉시블 조인트 부식으로 누수

□ 조치계획

○ 외부반송펌프를 정상 가동할수 있도록 펌프 전문수리 업체인 대산이엔씨에  수리 의뢰하여 조치하고자 함.

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 대산이엔씨에 수리토록 조치

○ 구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 (안전 행정부 예규 제26호)

○ 소요예산 : 4,499천원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

붙 임 : 1. 견적서 각 1부. 끝.