문서번호	급수운영과-17833
결재일자	2016.9.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	09/06 代이승우

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

상수도 공급여부 및 인입위치 질의에 따른 보고

**********************

2016. 09

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도 공급여부 질의에 따른 보고******************

********************************* 신축공사와 관련 질의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.09.06

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 위  치 : ********************

❍ 규  모 : 지하2층/지상5층, 연면적 4,768.35㎡

❍ 용  도 : 판매시설,근린생활시설,문화 및 집회시설(전시시설) / 신축

❍ 질의자 : *************

□ 질의내용

❍ 상수도 인입관경

❍ 인입공사비

❍ 공급배관 옥외 관로도(인입위치)

❍ 시상수도 수압

□ 현장조사 내용

❍ 표      고 : 15.3m

❍ 분기점 수압 : 4.3kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 삼성배수지 수계

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 검토사항

❍ 상수도 인입관경 : 근린생활시설(건축연면적 : 3,961.87㎡-주차장 806.48㎡ 제외)

- 3,961.87㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 16.979㎥/Hr

- 14.634㎥/Hr(40mm) < 16.979㎥/Hr < 31.356㎥/Hr(50mm)

∴ 영업용 50mm로 결정

❍ 인입공사비

- 정액공사비

‧ 건축연면적 500㎡이상 : 1,610,000원+500㎡초과면적*(㎡당 1,100원)

= 1,610,000원 + (4,768.35㎡ - 500㎡) * 1,100원 = 6,305,180원

- 원인자부담금(50mm)

= 6,774,000원

- 인입공사비 = 6,305,180원 + 6,774,000원 = 13,079,180원

❍ 공급배관 옥외 관로도(인입위치)

- 옥외 관로도는 사업소를 방문하여 보안각서 작성후 수령가능하며, 인입위치는 강남대로 방향에서 인입가능.

❍ 시상수도 수압

- 시상수도 수압은 약 4.3kg/㎠로 5층까지 적정수압으로 공급가능

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ******************의 상수도관련 질의에 대하여 상기와 같이 회신하고자 합니다.