문서번호	시설관리과-27639
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
강철운	이준호	09/06 유인행
협 조
	주무관		백종호

물세척 실시결과 보고(불광01-25블록)

시설관리과

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

◦ 기   간 : 2016.8.22.(월)

◦ 위   치 : 불광01-25블록(은평구 응암동 일대)

연번	위 치(구간)		관 로 현 황				퇴수 장치
			구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도
계	구명	동, 지번		206
1	은평구	응암동 94-18~94-23	80	129.3	DCIP	1988
2	은평구	응암동 46-1대~149-17	200	76.6	DCIP	2005

□ 세척 결과

◦ 수질검사결과

연번	위 치(구간)	퇴수현황				수질상태
		수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
				기존퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도
계	동, 지번			482	-	0.12	0.91	0.22	0.38
1	응암동 94-18~94-23	4.1	22	72		0.04	0.95	0.21	0.41
2	응암동 46-1대~149-17	4.1	20	410		0.19	0.86	0.23	0.34

◦ 세척수량 : 482㎡

붙  임 : 1. 소블럭 위치도 1부.

2. 전경사진 1부.  끝.

<소블럭 위치도>

<전경사진>

구간	전	중	후
1
2