국․공립 어린이집 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	09/06 서경만

국․공립 어린이집에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  9.  5.

보고자   주무관  성 명 : 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 국․공립 어린이집 수질검사

□ 출장일시 : 2016. 9. 05.(월) 09:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 주무관 정지진, 주무관 김병찬

□ 출장내용 및 결과

시 설 명	수질검사 결과			비 고
	탁 도	pH	잔류염소
소리어린이집	0.08	7.4	0.35	***(미네랄)
	0.09	7.4	0.00	***(미네랄)
종암중앙 어린이집	0.15	7.3	0.35	아리수(미네랄)
	0.13	7.4	0.00	정수기(미네랄)
종암어린이집	0.08	7.3	0.38	아리수(미네랄)
	0.07	7.3	0.00	정수기(미네랄)
새날어린이집	0.19	7.7	0.10	아리수(미네랄)
	0.08	7.4	0.00	정수기(미네랄)
초원어린이집	0.08	7.3	0.37	아리수(미네랄)
	0.07	7.3	0.00	정수기(미네랄)
경동어린이집	0.13	7.4	0.30	아리수
	0.07	7.3	0.00	정수기

□ 보고자 의견

- 수질검사 결과설명 및 검사결과서 현장 배부 함.

- 수돗물을 깨끗하고 맛있게 마시는 방법 등을 현장 홍보 하였음.

- 상기 국공립 어린이집에서 채수한 아리수 및 정수기 시료에 대한 미생물

검사를 실시하자 함.