문서번호	시설과-6610
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
이우진		강민수	09/06 김재균
협조

남산오르미 UPS 고장 보고

2016. 09.

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산오르미 UPS 고장 보고

건 명	남산오르미 UPS 고장 보고
시설물 현 황	- 운행길이 : 63m (경사 25도) - 주요설비 : 경사형엘리베이터(1.9mX2.2m)외 31종 - 운영시간 : 09:00~23:00(14시간)
점검개요	- 점 검 일 : 2016. 09. 02. - 점검기관 : 금호엘리베이터 - 점 검 자 : 운영관리자 김성배 외 대농산업전기A/S
점검결과	UPS(10KVA) 점검 실시결과 이상전압으로 인한 UPS(무정전전원장치) 제어용 기판이 소손돠어 즉시 남산오르미에 지장이 없도록 바이패스전환로 응급조 전환하여 운행에 차질이 없도록조치 하였음
	UPS점검		UPS 제어용(PCB)기판
조치의견	상기 내용과 같이 고장난 UPS 제어용 기판(PCB부품)을 구매 교체하여 남산오르미 안전운행에 만전을 기하고자 함.
소요예산	소 요 예 산	금968,000원
	예 산 과 목	중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 일반운영비, 공공운영비
	계 약 방 법	중부공원녹지사업소 시설과 카드로 결제 후 결제계좌에 입금 후 지급(우리은행 1006-001-287338 시설과)
비 고	교체일시 : 2016. 9. 12 주간 점검시 교체 예정

붙 임 : 1). 2016년 9월 2일 『경사형엘리베이터』 점검표 1부.   끝.