문서번호	운영과-7363
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	09/07 代김용찬
협 조
	주무관			박노경

원심농축기동 생슬러지 유입 저류조 교반기(1호) 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08

중랑물재생센터

(운영과)

원심농축기동 생슬러지 유입저류조 교반기(1호) 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 원심농축기동 생슬러지 유입저류조 교반기(1호) 운영 중 싸이클론 감속기 고장으로 아래와 같이 긴급 보수하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 08. 31 09:30 경

점 검 자 : 주무관 박한수. 박노경. 권경필.

점검대상 : 원심농축기 유입슬러지(생오니) 저류조 교반기 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
생슬러지 유입저류조 교반기(1호)	20HP*6P*1/59	2001.01	싸이크로감속기(샤프트.베어링.축 )등 부품손상으로 교반불가

3		점검내용

제3원심농축기동 생슬러지 유입저류조 청소 후 교반기 점검결과 샤프트가 절단되고 싸이클론 감속기 부품이 손상되어 가동이 중지됨에 따라 긴급보수가 요구됨.

4		조치계획

저류조 청소와 연계하여 고장이 발생된 저류조 교반기(샤프트.베어링.축) 보수시행

슬러지(생오니) 정상 농축을 위해 긴급 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체(삼원공작소)에 의뢰하여 수리하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4.950.000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.