문서번호	수도박물관-2722
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		수도박물관장
문승태		09/07 이미영
협 조	주무관		김기상
	주무관		성열순

2016년 추석연휴 대비

부동산문화재 안전점검 결과 보고

2016. 9

뚝도아리수정수센터

[수도박물관]

2016년 추석연휴 대비 부동산문화재 안전점검 결과 보고

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 태풍·강우 등 재해발생에 대비 문화재 보존관리에 만전을 기하고자 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ 문화재보호법 제14조[화재 및 재난방지 등], 제44조[정기조사]

○ 역사문화재과-14832호(‘16년 추석연휴 대비 부동산문화재 안전점검 실시 2016.8.17)

□ 점검대상

구 분	구 축 물	면적(㎡)	비고
유형문화재	수도박물관 본관(구,송수장)	291
	완속여과지(6지)	4,829
	정수지(2지)	641
기타부속건물	물과 환경전시관	815
	수도박물관 별관	263

□ 점검결과

분야별	점검일	점 검 반	점검결과	비고
건축,토목	9.5 ∼9.7	정수시설과 시설7 황청연외2	-별관 휴게실 화재위험
전기 (소방)	8.29 ∼9.7	공업7 문승태 전기7 성열순	-수위감지기 동작불량 -외등 사각지대 보강요
기계			-정전발생시 배수펌프 가동불가 상태

□ 적출사항 처리결과

○ 건축분야 :청소분야 공무직 휴게실 폐쇄

별관 장비실내 휴게실	휴게실 폐쇄 후 장비실

○ 전기분야 : 배수펌프 수위감지기 교체

배수펌프실 플로우트 교체	배수펌프 수위감지기 교체

외등 사각지대 이설.

전시관 입구 조명 보강요	경관외등 설치

○ 기계분야 : 배수펌프용 양수펌프 비치

엔진양수펌프 비치	엔진양수펌프 시운전

□ 기타 정비사항

○ 배수로 및 벽천분수 청소 및 정비

○ 완속여과지등 제초작업

□ 행정사항

2015. 9. 8일 분야별 점검결과 역사문화재과 제출.끝.