투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(서부간선지하화 안전 여부 문의)

안녕하십니까?

선생님께서는 서부간선 지하도로 건설과 관련하여 지하 80m 터널 구간의 지반 안전성, 응급 시 소방차 진입 가능 여부 및 도착 예정시간, 구일 유수지와 신도림 공영차량지에 설치되는 환기구 정화시설의 정화 용량이 다른 이유 등에 대하여 문의하셨습니다.

선생님께서 궁금해하시는 사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

- 서부간선 지하도로는 지하 80m 이하에 계획되었고 대부분 구간에서 30m 이하부터는 암반층이 분포되어 암반층 굴착에 따른 상부 지반의 영향은 미미하여 토사유출에 의한 싱크홀은 발생하지 않을 것으로 판단되며,

- 서부간선 지하도로는 화재 시 물 분무시설을 적용하여 초기 진화를 계획하였으며, 소형차 전용 도로로 계획되어 대형 소방차 진입이 불가하므로 지하도로 내 5곳(양평 분소, 비상탈출구, 공기정화시설 #1, 공기정화시설 #2, 영업소)에 자체 제작된 전용 소방차 5대를 운영하고, 인근 소방서, 경찰서 및 병원에서 시종점부로 출동시간은 3.8분에서 최대 7.6분이면 도착하는 것으로 계획되었으며, 아울러 초기 진화를 위해 터널 내 50m 이내의 간격으로 소화전이 설치되며, 소화전에는 소화기(3.3kg ABC분말) 2개가 설치됨을 알려드립니다.

- 마지막으로 구일 유수지와 신도림 공영차량지에 설치되는 환기구 정화시설의 정화 용량이 다른 이유는 질소산화물의 경우 두 지역 모두 환경기준을 만족하는 것으로 예측되었으나, 신도림 공영주차장 환기구의 경우 주거지 및 학교 시설이 인접하여 탈질 성능을 포함한 유해가스 제거설비를 추가 적용하였음을 알려드립니다. 끝.

주무관							김동수			토목설계과장					여용석					토목부장					09/07 김영수
협조자
시행			토목부-18535									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2587						/전송			02-3708-2599					/													/	부분공개(6)