함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	전식방지시설물 지적사항 조치계획 보고

1. 본부 시설관리과-6981(2016. 7. 19.)호와 관련입니다

2. 위 호와 관련 전식방지시설물 지적사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고합니다

○ 지적사항 조치계획

구 분	시설위치	지적사항	자체점검 결과	조치계획	비 고
외부전원	목동배수지 송배수관(좌)	양극선로 단선	TB와 정류기 사이 음극선로 단선	9월중 보수 발주
외부전원	목동배수지 송수관(우)	양극선로 단선	TB와 정류기 사이 음극선로 단선	9월중 보수 발주
외부전원	디지털단지 오거리 BBQ 앞	전위 측정 불가	정류기판넬 내,외부 부식	9월중 교체 발주

끝.

	강서수도사업소장
주무관	이무규		기전팀장	문용욱		시설관리과장	09/08 이병운
협조자
시행	시설관리과-22144	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-4017	/전송	02-3146-4039	/	lmkyu@seoul.go.kr	/	대시민공개