함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	(재)한국먹는물안전연구원
(경유)
제목	안트라사이트 품질검사 의뢰(고정탄소 외)

1. 귀 연구원의 발전을 기원합니다.

2. 우리정수센터에 사용할 여과재(안트라사이트)의 품질검사를 의뢰하오니, 검사 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 품    명 : 안트라사이트

나. 시료번호 : 구의(2016-1)

다. 검사항목 : 7개 항목

검사항목	기준
유효경	1.0mm ± 0.1mm
균등계수	1.4이하
최대경	2.8mm 이하
최소경	0.5mm 이상
염산가용율	6% 이하
고정탄소 함유량	80% 이상
겉모양	안트라사이트 여재는 먼지, 돌, 이탄질 등의 불순물 및 미세한 분말, 가늘고 긴 것, 납작하거나 비늘 모양의 파쇄물이 적은 것이어야 한다.

붙임 : 시료 1점(별도송부).  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	임해기		정수과장	09/08 代박근희
협조자
시행	정수과-4763	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화		/전송	02-3146-5409	/		/	대시민공개