문서번호	정수시설과-9685
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
박영률	김광수	강태환		09/08 代오재승
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2016년 9월 7일               (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	주간	박영률			야간		김광수. 강종운
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용						주 간		야 간
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부						○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부						○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태						○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태						○		○
			불연재료 및 부식방지 조치						○		○
			염소용기의 표시 적정여부						○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무						○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부						○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부						○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부						○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무						○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태						○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태						○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부						○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태						○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부						○		○
염소 용기	총 계: 19 병		용 기 번 호(용기 무게)
	사용용기 : 5 병		5420-638	0672-566		0666-560		0437-703		0436-560
	예비용기 : 5 병		5419-637	0439-697		0438-700		0436-700		0431-700
	재고용기 : 9 병		5421-635. 0440-700. 0442-563. 0427-700. 0440-566
			0673-562. 0668-562. 0667-564. 0433-566
	공 용 기 : 0 병

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 염소실 온도(30℃) 점검 및 염소 공, 실용기 재고파악 ▶ 염소용기 연결노즐 및 밸브 암모니아수로 누설여부 점검 ▶ 염소실 각종 소모품 및 보호장비 비치상태 점검 ▶ 기화기 1호 가동상태 및 순환수 온도 점검 - 순환펌프 가동상태 및 수위 점검 ▶ 중화설비 중화제 적정량 및 누설여부 점검 - 배수구 및 배수로 정비 ▶ 염소실 및 중화설비실 출입문 잠금장치 점검
18시~익일09시	▶ 염소실 온도(28℃) 점검 및 염소 공, 실용기 재고파악 - 염소 공, 실용기 고정상태 및 밸브 점검 - 염소 공급압력 및 중량저울 설정치 점검 ▶ 염소실 각종 소모품 및 공구류 정리정돈 ▶ 기화기 1호 운전판넬 점검 - 순환수 온도 및 수위 점검 ▶ 긴급차단변 및 압력챔버 누설유무 점검 ▶ 중화설비 중화제 정적량 및 누설여부 점검 ▶ 염소실 및 중화설비실 출입문 잠금장치 점검
특이사항	▶ 염소가스 용기 교체방법 및 염소설비 점검요령 교육실시 - 강사 : 강태환 - 교육 참가자 : 박영률 ▶ 염소설비 유지 및 안전관리 공사(고압가스 세관작업) - ㈜동방수기 사업부 황 민석 과장 외 1명 - 투입기 2호 분해 및 소모품 교체, 세관 - 풀러싱 작업(고압배관 2호 라인) - 기화기 2호 검사(전문기관)